安徽三联学院宿舍楼弱电智能化升级改造项目

招标文件

招 标 人：安徽三联学院

二〇二四年五月

目  录

第一章  投标人须知	5

第二章  项目需求一览表	13

第三章  评标办法	80

第四章  投标格式	85

第五章  合同协议书	94

招标公告

安徽三联学院宿舍楼弱电智能化升级改造项目

招标公告

一、现就安徽三联学院宿舍楼弱电智能化升级改造项目进行公开招标，现邀请合格投标人参与竞标。

1.项目名称：安徽三联学院宿舍楼弱电智能化升级改造项目

2.项目地点：安徽三联学院（安徽省合肥市经济技术开发区合安路47号）

二、本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.本项目的特定资格要求：

（1）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

7.本项目不接受联合体投标。

三、招标文件可自行在安徽三联学院网站招标公告页下载。

- 四、所有投标文件应于2024年6月4日14时30分（北京时间）之前递交到安徽三联学院图书馆楼T412会议室。

五、开标时间：2024年6月4日14时30分（北京时间）。

采购人：安徽三联学院

地址：安徽省合肥市经济技术开发区合安路47号

联系人：储璟

电话：18156099688

2024年5月29日

# 第一章 投标人须知

## 第一部分 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 项目名称：安徽三联学院宿舍楼弱电智能化升级改造项目 |
|  | 采购人 | 地址：安徽省合肥市经济技术开发区合安路47号 联系人：储璟 电话：18156099688 |
|  | 投标人资格要求 | 1. 具有独立承担民事责任的能力； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 6.本项目的特定资格要求： （1）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单； 7.本项目不接受联合体投标； |
|  | 投标保证金 | 本项目无 |
|  | 投标有效期 | 投标截止日后90天（日历日） |
|  | 投标文件 | 1份正本，2份副本，所有内容须装订为一册； 投标人需确保投标文件的“正本”、“副本”完全一致。如果投标文件的“正本”与“副本”不符，评标时以“正本”为准。 |
|  | 投标文件递交时间及送达地点 | 详见“招标公告” |
|  | 开标时间及开标地点 | 详见“招标公告” |
|  | 评标方法 | 综合评标法 |
|  | 最高投标限价 | 1306万元 |
|  | 合同签约地点 | 采购人指定地点 |
|  | 工期 | 2024年8月15日前完成项目安装、调试、验收工作。 |
|  | 质保期 | 2年 |
|  | 付款条件 | （1）首付款：在合同签订生效后10个工作日内，甲方向乙方一次性支付合同总价款的30%。 （2）第二笔款：签订合同后30日，甲方向乙方一次性支付合同总价款的20%。 （3）第三笔款：签订合同后60日，甲方向乙方一次性支付合同总价款的20%。 （4）第四笔款：安装调试完成并验收合格后，甲方向乙方一次性支付至审定价的95%。 （5）质保款：剩余5 %的合同款，在保修期满后 10 个工作日内，由甲方一次性支付给乙方。 |

- 第二部分 投标人须知

### 一、总则

1、适用范围

本招标文件适用于本须知前附表序号1所列项目的招标。

2、合格的投标人

2.1只有在法律和财务上独立，根据商业法规运作，且不是采购人附属机构的企业（单位）才可以参与本采购项下的投标。

2.2投标人还应满足本招标文件中的“招标公告”第二条规定的合格投标人的资格要求。

3、投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 二、招标文件

4、招标文件的构成

4.1本招标文件包括：

招标公告；

（1）投标人须知及前附表；

（2）项目需求一览表；

（3）评标办法；

（4）投标格式。

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的章节、条款、格式、附表和附件。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，则属于投标人的风险。根据本须知的规定，没有实质上响应招标文件要求的投标将被否决。

4.3投标人应认真审阅招标文件的所有内容，如果在收到招标文件后发现有缺页、印刷不清楚或对其中内容不理解而未向采购人提出，由此导致投标人的投标文件不符合招标文件的要求，其责任应由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被否决。

5、招标文件的修改

5.1在投标截止期之前，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

### 三、投标文件的编制

6、投标语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，当原文和译文之间存有差异和矛盾时，将以中文为准。

7、投标文件的构成

7.1投标人应将投标文件通过胶装形式装订成册（否则将导致该投标被否决），并编制目录。

7.2投标文件应简装，不宜采用塑封、硬皮、彩印等豪华装帧、制作方式，要求采用A4幅面，正文宋体小四号字体。

7.3若投标人参与多个包件投标，需将每个包件的投标文件独立装订成册并注明包件号，且所有投标文件均应包含以下7.4条的内容。

7.4投标文件应包括但不限于以下内容：

详见本招标文件“投标格式”。

8、投标文件的格式

8.1投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整地填写相应的文件。

8.2如果投标人如果未按照以上8.1条的规定填写相应的文件，所导致的风险由投标人承担。

9、投标报价

9.1投标人对所提供的货物进行报价，该报价必须包括投标人提供相关货物所包括的所有人力成本、操作成本、管理费用、增值税和其他全部税费。

9.2投标人应按照招标文件中所附的格式完整地填写投标报价表，说明所提供货物的数量、单价和总价。每项货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

投标人的报价不应有缺漏项。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报明价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。

9.3投标人在其供货清单中如有超出招标文件“项目需求一览表”附加、辅助或额外的货物或服务，不论其是否标明分项价格，在计算评标价时一律不予扣除。除非投标人在其“投标函”和“投标报价表”中对这一部分价格作出了明确申明，且在唱标时和开标记录中已扣除了这部分价格。

10、投标货币

本采购项下的投标应以人民币（RMB）报价。

11、资格证明文件

详见“招标公告”。

12、投标保证金（本项目无）

13、投标文件的式样和签署

13.1投标人应按照招标文件的要求，准备“投标人须知前附表”规定套数的投标文件。每套文件均须清楚地标明“正本”或“副本”；一旦正本和副本内容不符，将以正本内容为准。

13.2所有投标文件的封面建议采用普通软质纸质封面。投标文件的正本和所有副本均应打印或用不褪色墨水书写。

13.3投标文件的正本应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字并加盖投标人的单位公章，否则将导致该投标被否决。

13.4由授权代表签字时，须在投标文件中加附“法定代表人授权委托书”，其格式应符合招标文件的规定。

13.5除投标人对错漏之处做必要修改或补充外，投标文件中不得有随意的行间插字、涂改和增删。如确有错漏之处确需要手工修改或补充，则必须由投标人法定代表人或其授权代表在修改或补充之处签字和盖章。

13.6投标文件副本的上述签字及盖章之处既可由投标人的法定代表人或其授权代表亲笔签署，也可以通过复印将上述签字及盖章复制到副本上。

### 四、投标文件的递交

14.投标文件的密封、标记和发送

14.1投标人应将投标文件的正本和所有副本一起密封包装。

14.2若投标人参与多个包件投标，需将每个包件的投标文件独立包装。

14.3外层包装均应符合下列要求：

（1）标明“投标人须知前附表”注明的项目名称，并注明“在“投标人须知”规定的日期和时间之前不得启封”的字样。

（2）按“投标人须知前附表”中说明的地址发往或送达指定地点。

14.4如果外层包装未按“投标人须知”的要求密封和加写标注，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，并退回投标人。

15.投标截止期

15.1采购人收到投标文件的时间不得迟于“投标人须知前附表”规定的截止日期和时间。

15.2采购人可以按“投标人须知”的规定，通过修改招标文件适当延长投标截止期。在此情况下，采购人与投标人之间受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.迟交的投标文件

按照“投标人须知”的规定，采购人将拒收并原封退回在其规定的截止期后收到的任何投标文件。

17.投标文件的修改和撤回

17.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止期之前，以书面形式通知采购人。

17.2投标人的修改或撤回通知书应按“投标人须知”规定进行密封、标记和发送，并应在内层信封上加注“修改”或“撤回”字样。

17.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

17.4根据“投标人须知”的规定，在投标截止期至采购人在“投标人须知”规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

### 五、开标和评标

18.开标

18.1采购人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标。投标人须委派本项目授权代表参加，参加开标的代表应签字报到以证明其出席。

18.2按照“投标人须知”的规定，提交了可接受“撤回”通知的投标将不予开封。

19.评标过程的保密性

19.1公开开标后，直至向中标人授予合同为止，凡与对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

19.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、评价、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被否决。

20.投标文件的澄清

为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式（如传真和电子邮件等）提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或投标文件中的其他实质性内容做任何更改。

21.投标文件的初审

21.1开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件的签署是否合格，投标文件是否大体编排有序。采购人将汇总各投标文件对招标文件的响应情况，并将汇总情况递交评标委员会，由评标委员会对投标文件是否实质性响应招标文件作出书面评价。

21.2对投标文件初审的具体规定见评标办法。

21.3评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其报价是否有计算上或表述上的错误，纠正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致，将以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，将以单价与数量的乘积为准，并修正合价；

（3）当各分项的合价之和与总价不符时，将以各分项的合价之和为准，并修改总价；

（4）对其他计算上或表述上的错误的纠正方法由评标委员会确定；

（5）投标人如采用定额形式报价，投标人已对费用表、预算书、工料机汇总表及税前补差表存在误差原因为造价软件计算作出澄清，且误差人民币10元以内，则无需进行价格修正。

21.4评标委员会按上述错误纠正方法纠正后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受纠正后的价格，则其投标将被否决。如果投标人中标，纠正错误后的价格即为中标价。

22.投标文件的评价和比较

22.1采购人将按照“投标人须知”的规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

22.2评价和比较的办法详见本招标文件 “评标办法”。

### 六、授予合同

23.合同授予标准

23.1采购人将按有关规定把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求，能够满意履行合同义务且评标委员会推荐的最终得分第一名的中标候选人，并确定其为本项目的中标人。

23.2若中标人放弃中标资格或不能履行合同，采购人有权选择最终得分排序其后的中标候选人按序递补或组织重新招标。

24.资格后审履约能力审查

24.1中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

24.2如果审查通过，采购人将把合同授予该投标人；如果审查没有通过，评标委员会将否决其投标，并按中标候选人的推荐顺序对下一个综合评价最优的投标人能否令人满意地履行合同作类似的审查。

25.中标通知书

25.1在投标有效期期满之前，采购人将以书面通知的形式通知中标人。

25.2中标通知书将成为合同的组成部分。

26.签订合同

26.1中标人在中标通知书发出后的三十天内，应委派授权代表与采购人签订合同。

# 第二章  项目需求一览表

1、项目名称：安徽三联学院宿舍楼弱电智能化升级改造项目

2、建设周期：2024年8月15日前完成项目安装、调试、验收工作。

3、免费质保期：2年。

4、付款方式：详见前附表。

5、项目需求：

- 一、视频监控系统

| 序号 | 名称 | 招标技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 前端设备 |  |  |  |  |
| (1) | 室外部分 |  |  |  | 现有去年新改造室外20台摄像机可利旧 |
| 1 | 室外枪式摄像机 | 1、 ★靶面尺寸不低于1/1.8英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。最大分辨率不低于3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。 2、 最低照度彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light。 3、 相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 4、 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态。 5、 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m。 6、 具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 7、 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 8、 支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 9、 不低于IP66防尘防水等级。 10、 以上加★部分参数内容，需提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件。 | 23 | 台 |  |
| 2 | 摄像机支架 | 配套 | 23 | 个 |  |
| 3 | 室外人脸抓拍摄像机 | - ★设备内置双镜头，可同时采集2路不同场景的音视频码流。细节通道靶面尺寸不小于1/1.8英寸。内置不少于1颗GPU芯片。 2、 上镜头支持电动变焦。 3、 内置不少于2个麦克风，1个扬声器，1个SD卡槽，支持DC12V或POE供电。 4、 通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。通道二主码流分辨率不小于1920x1080@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。 5、 ★内置不少于6颗混合补光灯。设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 6、 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 7、 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264 H.265格式设置为High Profile。 8、 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 9、 ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 10、 ★支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 11、 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 12、 ★支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 13、 支持IP67防尘防水等级。 14、 以上加★部分参数内容，需提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件。 | 5 | 台 |  |
| 4 | 人脸抓拍摄像机支架 | 壁装支架 铂晶灰 铝合金 | 5 | 个 |  |
| 5 | 利旧室外枪式摄像机 | \ | 20 | 台 |  |
| 6 | 利旧摄像机支架 | \ | 20 | 台 |  |
| 7 | 高空抛物摄像机 | 1、 传感器尺寸不小于1/1.8"，光圈大小不小于F1.0±5%。 2、 内置GPU芯片。 3、 ★支持自带遮阳罩，可屏蔽从镜头视场角范围之外入射的杂光。 4、 最低照度彩色不大于0.0002 lx。 5、 信噪比不小于62dB，照度适应范围不低于140dB。 6、 设备分辨率为2560×1440@25fps时，分辨力不小于1400TVL。 7、 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 8、 设备主码流分辨率不小于2560×1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps。 9、 支持镜头前盖玻璃加热功能，内置温度传感器，当温度低于设定阈值时，可开启加热片，去除玻璃上的水、冰、雪、雾类附着物，可根据环境温度自动调整加热功率。 10、 镜头前盖采用增强透光玻璃，透过率不小于97%，且支持镜头疏水功能。 11、 ★支持高空抛物检测功能，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上。 12、 支持高空抛物抗扰功能，当出现非从高处落向低处的物体，不产生报警提示信息。 13、 ★支持智能事件分析功能，当视频画面中出现烟雾或起火、阳台上堆放可见物品或花盆、人员向上攀爬，可触发报警；IE 浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。 14、 支持天气显示功能，可在视频画面中叠加天气、温度、湿度信息，可通过提示框提示用户关闭窗户。 15、 ★支持雨水感知和蓄水功能，内置水量传感器、冷凝模块、蓄水箱和喷水模块。 16、 ★内置雨刷，支持手动、自动、定时、关闭4种控制模式，自动模式下，检测到雨水时，可自动开启雨刮刮擦镜头，并可根据雨水量的等级调整刮擦的速度；支持镜头自清洁功能，可将蓄水箱中的水从4个喷水孔喷射在镜头玻璃上，并驱动雨刷清洁镜头玻璃上的覆盖物。 17、 电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 18、 支持IP67防尘防水。 19、 以上加★部分参数内容，需提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件。 | 32 | 台 |  |
| 8 | 高空抛物摄像机支架 | 配套 | 32 | 个 |  |
| 9 | 低空全景摄像机 | 1、 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置1个镜头；内置不少于2个GPU芯片 2、 ★全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于3840x2160 3、 全景内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯 4、 细节内置1个镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯 5、 细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm 6、 ★全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。 7、 全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于12°可调。 8、 红外距离不小于250米。 9、 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。 10、 具备声音报警输出功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警。 11、 具备闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪烁进行报警。 12、 全景细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 13、 摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路、重点场所等进行标签标注，最多可添加500个标签。 14、 摄像机具备AR标签联动查看功能，选中标签并将标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作。 15、 支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍。 16、 开启混合目标检测模式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆关联显示。 17、 设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。 18、 ★设备全景通道支持区域入侵检测功能，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离为50m。 19、 ★在设备上方进行喷水操作，水流方向和水平方向夹角不小于42°时，设备视窗应无水流直接接触。 20、 ★设备全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。 21、 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 22、 以上加★部分参数内容，需提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 低空全景摄像机支架 | 壁装支架/铂晶灰/铝合金/ | 1 | 个 |  |
| 11 | 摄像机电源 | DC12V电源适配器 颜色: 黑色 安装方式: 壁挂式 输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格: 额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A 输入效率≥85.00% 负载调整率: ±5% 纹波/噪声: 150mVp-p 输出功率: 24W Max 输入接口: 3C插头 输出接口形式: 裸线输出 线长: 800mm 工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结) 产品尺寸（mm）: 75.0(L)*35.0(W)*28.0(H) | 80 | 台 |  |
| 12 | 防雷器 | 二合一防雷器，网络、电源二合一 | 81 | 个 |  |
| 13 | 室外立杆 | 3.5米高，含地笼、接地 | 46 | 根 |  |
| 14 | 室外背包箱 | 300*400*170，厚度1.0，201不锈钢。 | 46 | 个 |  |
| 15 | 双口光纤收发器 | 2口百兆光纤收发器 | 56 | 对 |  |
| 16 | 室外设备箱 | 1.户外防水设备箱， 2.304不锈钢材质； 3.落地式安装； 4.600x600*600mm。 | 3 | 台 |  |
| (2) | 1-3#学生宿舍 |  |  |  | 现有126台摄像机可利旧 |
| 1 | 人脸抓拍摄像机 | - ★设备内置双镜头，可同时采集2路不同场景的音视频码流。细节通道靶面尺寸不小于1/1.8英寸。内置不少于1颗GPU芯片。 2、 上镜头支持电动变焦。 3、 内置不少于2个麦克风，1个扬声器，1个SD卡槽，支持DC12V或POE供电。 4、 通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。通道二主码流分辨率不小于1920x1080@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。 5、 ★内置不少于6颗混合补光灯。设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 6、 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 7、 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264 H.265格式设置为High Profile。 8、 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 9、 ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 10、 ★支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 11、 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 12、 ★支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 13、 支持IP67防尘防水等级。 14、 以上加★部分参数内容，需提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件。 | 6 | 台 |  |
| 2 | 人脸抓拍摄像机支架 | 壁装支架 铂晶灰 铝合金 | 6 | 个 |  |
| 3 | 室内半球摄像机 | 1、 ★最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。 2、 最低照度彩色：0.0005 lx。 3、 ★靶面尺寸不低于1/1.8英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 4、 白光补光可识别不小于30米处的人体。 5、 支持手动对镜头进行水平0°~360°，垂直0°~75°，旋转0°~360°调节。 6、 具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 7、 相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 8、 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 9、 支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 10、 不低于IP66防尘防水等级。 11、 以上加★部分参数内容，需提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件。 | 6 | 台 |  |
| 4 | 室内枪式摄像机 | 1、 ★靶面尺寸不低于1/1.8英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。最大分辨率不低于3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。 2、 最低照度彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light。 3、 相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 4、 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态。 5、 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m。 6、 具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 7、 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 8、 支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 9、 不低于IP66防尘防水等级。 10、 以上加★部分参数内容，需提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件。 | 36 | 台 |  |
| 5 | 摄像机支架 | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° | 36 | 个 |  |
| 6 | 摄像机电源 | DC12V电源适配器 颜色: 黑色 安装方式: 壁挂式 输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格: 额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A 输入效率≥85.00% 负载调整率: ±5% 纹波/噪声: 150mVp-p 输出功率: 24W Max 输入接口: 3C插头 输出接口形式: 裸线输出 线长: 800mm 工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结) 产品尺寸（mm）: 75.0(L)*35.0(W)*28.0(H) | 174 | 台 |  |
| 7 | 55寸监控屏（带解码） | 55英寸安防显示器4K金属解码 支持3840*2160@60Hz超高清显示 金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰 实时检测设备温度，高温报警 支持网络信号解码，含H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式 支持PS、RTP等主流的封装格式 设备接入协议支持开放性接入协议 具备SFP光口(母口)，支持各种光模块接入 支持36画面分屏显示，支持信号轮询、场景切换，并支持网络集中管理 支持7×24小时工作模式 解码能力达8路1080P@30Hz或16路720P@30Hz或32路D1 显示尺寸：55 inch 屏幕可视区域：1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm 物理分辨率：3840 × 2160 背光源类型：D-LED 像素间距：0.315 (H) mm × 0.315 (V) mm 亮度：450 cd/㎡ 可视角：178° (H)/178° (V) 色深度：10 bit, 1.07 B 对比度：5000 : 1 响应时间：6.5 ms 刷新率：60 Hz 雾度：2% 连续使用时间：7 × 24 H 色域：72 % NTFS 音视频输入接口：HDMI × 1, DP × 1, DVI × 1, VGA × 1, AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1, Speaker (8 Ω 5 W) × 2 数据传输接口：USB 2.0 (仅支持程序升级) × 1, LAN × 1, FIBER × 1 电源：100~240 VAC, 50/60 Hz 功耗：≤ 200 W 待机功耗：≤ 0.5 W 工作温度：0 ℃ ~ 40 ℃ 工作湿度：10% ~ 80% RH(无冷凝) 存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃ 存储湿度：10% ~ 90% RH(无冷凝) 外壳材料：金属 安装孔距：400 mm × 400 mm，4-M6 × 10 mm 边框宽度：29.3 mm（上/左/右），32.8 mm（下） 产品尺寸：1267.1 (W) mm × 741.5 (H) mm × 78.24 (D) mm 净重：24.1 kg 备注说明：*出货默认不带底座； *本资料中的产品外观以及参数可能与实际产品存在差异，请以实物为准或咨询当地销售人员。 | 6 | 台 | 含有壁挂支架 |
| 8 | 视频管理客户端 | CPU：i3-13100(4核/3.4GHz) 内存：8GB 硬盘：256G SSD 显示器：21.5英寸 显卡：集显 | 6 | 台 |  |
| 9 | 枪式摄像机(利旧) | \ | 126 | 台 |  |
| (3) | 4-7#学生宿舍 |  |  |  | 现有120台摄像机+8台人脸摄像机可利旧 |
| 1 | 室内半球摄像机 | 1、 ★最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。 2、 最低照度彩色：0.0005 lx。 3、 ★靶面尺寸不低于1/1.8英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 4、 白光补光可识别不小于30米处的人体。 5、 支持手动对镜头进行水平0°~360°，垂直0°~75°，旋转0°~360°调节。 6、 具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 7、 相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 8、 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 9、 支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 10、 不低于IP66防尘防水等级。 11、 以上加★部分参数内容，需提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件。 | 8 | 台 |  |
| 2 | 室内枪式摄像机 | 1、 ★靶面尺寸不低于1/1.8英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。最大分辨率不低于3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。 2、 最低照度彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light。 3、 相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 4、 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态。 5、 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m。 6、 具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 7、 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 8、 支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 9、 不低于IP66防尘防水等级。 10、 以上加★部分参数内容，需提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件。 | 96 | 台 |  |
| 3 | 枪式摄像机支架 | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° | 96 | 台 |  |
| 4 | 单路解码器 | 1、 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2、 要求设备具备，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个HDMI视频输出接口，支持1路模拟音频输出，支持1路模拟CVBS视频输出接口，一个RJ45网络接口。 3、 可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为1024×768（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1680×1050（60Hz）、3840x2160（30Hz）。 4、 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。 5、 可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景。 6、 具有NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。 7、 设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。 8、 可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：2路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；4路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；4路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；6路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；10路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；16路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；32路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像。 9、 ★可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。 10、 支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC的文件。 11、 ★可对输入的视频画面进行90°旋转显示。 12、 ★可通过客户端软件上传分辨率为1920×1080的JPEG图片，作为墙纸显示在窗口图层底图，可通过客户端软件设置底色，当无解码画面时，设备输出显示该底色。 13、 可通过APP客户端对设备输出的视频图像进行控制操作。 14、 ★设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 15、 以上加★部分参数内容，需提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件。 | 8 | 个 |  |
| 5 | 视频管理客户端 | CPU：i3-13100(4核/3.4GHz) 内存：8GB 硬盘：256G SSD 显示器：21.5英寸 显卡：集显 | 8 | 台 |  |
| 6 | 人脸抓拍摄像机(利旧) | \ | 8 | 台 |  |
| 8 | 枪式摄像机(利旧) | \ | 120 | 台 |  |
| 9 | 监控屏(利旧) | \ | 8 | 台 |  |
| (4) | 3#学生公寓 |  |  |  |  |
| 1 | 视频管理客户端 | CPU：i3-13100(4核/3.4GHz) 内存：8GB 硬盘：256G SSD 显示器：21.5英寸 显卡：集显 | 2 | 台 | 宿管与刘处办公室 |
| (二) | 汇聚点（老澡堂二楼） |  |  |  |  |
| 1 | 视频存储设备 | 1、 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。 2、本次配置48块8T企业级SATA硬盘；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 3、 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； 4、 应能接入并存储3072Mbps视频图像，同时转发3072Mbps的视频图像，同时下载3072Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。支持不低于1536Mbps图片转发；支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出。 5、 网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传；支持256路4Mbps的录像回传。 6、 ★支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意18块硬盘发生故障，业务不中断。 7、 ★支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出； 8、 可扩展支持将前端一路视频流同时存入两台存储；支持双机间编码器和录像同步，故障时可进行互相接管。 9、 ★支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设；更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。 10、 支持磁盘故障重构，可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度。 11、 ★支持≥6个容器，存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块。当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务。 12、 支持容器镜像管理，包括容器镜像启动/暂停、业务升级/回退、上传/删除，支持添加新业务，支持修改容器镜像IP地址、业务参数，支持查看容器镜像中业务信息（包括：CPU使用率、内存使用量、网络流量、业务所在节点）； 13、 可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载 ； 14、 ★设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复；设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整； 15、 ★设备支持延时摄影功能，可将长时间录制的视频图像合成为短视频，并支持延时摄影视频预览及下载； 16、 以上加★部分参数内容，需提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件。 | 1 | 台 | 含硬盘，存30天 |
| 2 | 安防管理平台 | 一、视频监控 提供视频管理服务，支持编码设备通过网络SDK协议、Ehome协议、ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 二、设备网络管理 对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 三、紧急报警 基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。 四、门禁管理 通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示等应用。 五、宿管考勤： 1、支持面向辅导员或后勤管理员的数据概览。 2、支持宿舍楼栋配置校区、楼栋名称、可入住性别、禁选宿舍、门禁考勤点、进出口； 3、支持对单栋楼设置信息发布屏，可设置信息发布屏考勤抓拍点及点位，自定义信息发布屏展示字段、图片。 4、考勤点配置：支持选择是否开启语言播报；支持考勤规则、归寝时间、晚归时间、周期设置，支持按部门、楼栋、单个人员设置考勤对象。 5、支持规则到期提醒 6、支持是否开启学生考勤提醒，打开考勤提醒，在归寝结束时间前推送微信公众号&系统消息（根据消息渠道配置进行推送）给对应的学生。 7、支持选择推送管理人员：按教工配置、按职工配置、按楼栋配置。 8、宿舍分配：通过房间框选的方式可视化分配对应组织可入住宿舍情况；支持按组织或者按房源信息分配并查询分配记录。 9、支持入住管理：查询人员入住信息，批量导入及单个人员入住、调宿、退宿（支持批量）；支持导入文件批量退宿；支持人员对调；支持无照片人员正常入住/管理楼栋。 10、支持请假管理：学生需在请假结束当天归寝时间前返回，否则考勤将记录为异常情况；支持导出。 11、支持来访人员管理：支持添加来访人员，来访记录导出。支持签离来访人员。 12、支持考勤记录查询：包括考勤结果查询、连续多日未归、连续多日未出、多次晚归查询、实时归寝查询、独居寝室查询。 13、支持通行记录查询：含学生通行记录、教职工通行记录、违规出勤记录、学生通行补录、异常行为核查。 14、其它：支持节假日设置、通行超时检测配置开关、独居寝室配置、消息推送配置、自主选房配置。 六、高空抛物监控 提供高层建筑高空抛物行为监管能力，能对高空抛物行为进行实时监测管控，记录物体坠落过程以及造成的侵害情况，对侵权对象进行追溯，实现事件完整溯源，有效解决定责难的问题，提升管理方的工作效率。 | 1 | 套 | 含基础模块、500路视频监控、设备网络管理、20路紧急报警、100路门禁、宿管考勤（1200房间）、30个高空抛物监测区位 |
| 3 | 人脸库平台 | 提供人脸为主要信息的数据中台，包含组织、人员、卡号、人脸、车辆、指纹等数据管理，并提供开放数据能力。 1.应对管理平台的用户身份进行合法性认证。只有通过身份认证的用户才能访问管理平台。 2.支持采用分布式、负载均衡技术安装部署。 3.支持为第三方对接提供数据型、应用型、资源型接口。 4. ★支持全局页面水印配置，水印支持配置姓名、IP地址勾选项，支持叠加自定义内容。支持设置水印字体大小、字体颜色。支持设置水印呈现样式。（提供封面具有CMA、CNAS标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件证明）。 5.支持首页面小部件方式自定义模块布局，自定义调整模块大小、位置。支持前移、后移、置顶、置底调节小部件位置。支持调节页面显示大小。支持对调整后的页面布局一键恢复默认。支持对调整的布局效果进行预览。支持调整后的页面布局保存生效。 6.平台人员概况：支持展示总人数，同时可按人员类型分类展示，如教职工、本科生、研究生及其他类型人员数量展示。 7.人脸评分统计数据：支持展示评分通过、未通过、未评分人数及占比，点击鼠标可跳转到人脸采集评分结果页面。 8.照片采集方式统计：支持按移动端采集、平台添加、接口导入、自助机采集四种方式对人员照片采集数量进行统计，点击鼠标可跳转到照片入库记录页面进行详情查看。 9.支持按多种查询条件组合筛选查询人员信息数据，查询条件包括姓名、学工号、是否有人脸照片、评分状态、核验状态、性别、人员类型、所属组织、授权项、证件类型、证件号码、是否有卡片信息、入学/入职日期、是否建模。 10.支持配置脱敏字段，包括姓名、手机号、学工号、证件号码。支持展示字段脱敏效果。 11.支持定时备份平台上已有的照片；支持手动全量备份、一键还原。 12.支持维护授权项信息，配置移动端自主授权。内容需包括授权项标识、授权项名称、授权类型（人员、卡片、人脸、模型）、备注。 13.支持启用盲水印功能，并支持填写盲水印内容标记。 14.支持查看接口调用记录，包括接口名称、调用方、调用地址、接口调用耗时、调用结果、调用时间。 15.支持照片盲水印解析功能，可展示调用方账号、解析时间。 16.支持上传人脸照片进行质量评分，并提示人脸照片质量评分情况。确认上传照片是否满足配置的人脸评分质量要求。 17.支持移动端采集用户告知配置，支持自定义修改“用户告知”名称、设置采集时是否每次弹窗提醒、预置要求告知内容。支持富文本编辑修改。 18.★支持管理员通过web端发起非编人员申请，填写申请人信息，包括姓名、性别、身份证号、手机号、所属组织、非编人员类型、授权时间段、人脸照片、申请材料、申请说明信息。上传人脸照片时，可进行人脸照片质量评分核验。（提供封面具有CMA、CNAS标识的第三方权威机构出具的有效检测报告复印件证明） | 1 | 套 |  |
| 4 | 超融合一体机 | 产品特性： 云计算一体机4.0内置云计算软件、分布式数据存储软件、可视化快速部署工具，打通授权，有效降低用户的IT基础设施建设成本，提升IT系统构建及管理效率，保证用户的数据安全，方便企业快速部署，云化管理。可根据实际物联业务场景特点分配相应资源需求，优化硬件配置。 CPU：2颗 x86架构HYGON 7265处理器（24核，2.2GHz） 内存：256G内存，8根32G DDR4，32根内存插槽 存储：配置8盘位，系统盘480G SSD×2（RAID_1）；缓存加速盘480G SSD×2(JBOD）；数据盘4T 7,2K SATA×3(JBOD） 阵列卡：配置SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持10个PCIe扩展插槽 网口：配置2个千兆电口，2个万兆光口（含光模块） 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 操作系统：HIK OS(For Cloud） 云计算软件：云计算平台模块授权×1；计算虚拟化模块授权×2；存储虚拟化模块授权×2 | 1 | 台 | 含所有软件平台服务器 |
| 5 | 硬盘录像机(利旧) | 16块6TB | 2 | 台 |  |
| 6 | 硬盘录像机(利旧) | 7块8TB | 4 | 台 |  |
| (三) | 管线 |  |  |  |  |
| 1 | 主干电源线 | RVV3*4 | 360 | 米 |  |
| 2 | 分支电源线 | RVV2*2.5 | 5640 | 米 |  |
| 3 | 电源线 | RVV2*1.0 | 8520 | 米 |  |
| 4 | 室内支管 | JDG20 | 2400 | 米 |  |
| 5 | 室外支管 | PE32 | 200 | 米 |  |

- 二、宿舍管理系统

| 序号 | 名称 | 招标技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 人员通道（右边道） | 1、 ★闸机通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材；设备支持室外环境使用，采用一体化机芯，直流无刷伺服电机，磁电编码器及行星减速箱，设备采用不少于14对红外对射。门翼支持选用不锈钢或亚克力或钢化玻璃材质；通道宽度满足550mm-1400mm可选；钢化玻璃门翼上方离地高度支持1.2m/1.4m/1.6m/1.8m四种规格可选。 2、 闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用304不锈钢，机箱长度不小于1500mm，机箱最窄处不超过133mm，机箱高度不低于1000mm。 3、 闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，防拆接口2个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口3个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个。 4、 ★闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求；设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求。 5、 ★设备应采用嵌入式linux系统。主机应具有大容量存储能力，应最多支持30万卡片管理和30万事件记录存储。支持IP冲突检测、支持Wi-Fi，AP模式、支持4个管理中心同时接收实时上传的事件记录。 6、 闸机通道应具备异常开门报警、翻越报警、尾随报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等报警功能，闸机通道应支持防尾随功能。 7、 设备支持延时关门功能，设备支持在人员或物体离开通道后，延迟一定时间再关门，延时时长0～5s可设置。闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持断电自动开门功能。 8、 闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 9、 ★设备应具备开闸通行模式配置功能，支持配置五种工作模式；通道进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式。设备支持记忆模式，可实现连续快速通行：当一次输入多个开闸信号或多个认证授权命令时，设备应能记忆开闸次数，并且设备可记忆的开闸无次数限制 10、 ★设备支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作。设备支持自定义关门位置，当人员通过指定位置的红外后立即执行关门动作，提高任意通行效率。设备支持感应开门功能，当触发指定区域的红外对射时，设备支持感应自动开门；设备支持两种触发条件的配置：指定区域的上方与下方红外同时触发；指定区域的上方与下方任意红外触发。 11、 闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁止；当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态。 12、 ★设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能。门翼灯和通行指示灯支持红、绿、蓝、白四种颜色，可以通过手机web/PCweb登录设备后对门翼灯和通行指示灯的颜色进行修改。 13、 设备支持二次开启功能，支持以下两种二次开启模式：报警区域刷卡开门；报警区域刷卡不开门，退出重新刷卡开门。 14、 设备支持本地，平台和上位机人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零；支持进出两个方向通过人数的独立检测，针对进方向和出方向通过的每一个人，都可以分别进行信号输出。 15、 设备支持远程开门功能,支持一键常开接口,可通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，支持通过遥控器实现远程开门、关门、常开、解除常开、消防常开等功能。 16、 ★设备应具备防夹保护功能，设备同时支持电流防夹（机械防夹）和红外防夹，而且支持宽松模式和警戒模式两种防夹机制设置。闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 17、 ★支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行；同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 18、 闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于55dB(A)，持续噪声声压不大于45dB(A)。 19、 以上加★部分参数内容，需提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件。 | 14 | 台 | 每个出入口一个1.1m两个0.6m |
| 2 | 人员通道（中间道） | 1、 ★闸机通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材；设备支持室外环境使用，采用一体化机芯，直流无刷伺服电机，磁电编码器及行星减速箱，设备采用不少于14对红外对射。门翼支持选用不锈钢或亚克力或钢化玻璃材质；通道宽度满足550mm-1400mm可选；钢化玻璃门翼上方离地高度支持1.2m/1.4m/1.6m/1.8m四种规格可选。 2、 闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用304不锈钢，机箱长度不小于1500mm，机箱最窄处不超过133mm，机箱高度不低于1000mm。 3、 闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，防拆接口2个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口3个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个。 4、 ★闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求；设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求。 5、 ★设备应采用嵌入式linux系统。主机应具有大容量存储能力，应最多支持30万卡片管理和30万事件记录存储。支持IP冲突检测、支持Wi-Fi，AP模式、支持4个管理中心同时接收实时上传的事件记录。 6、 闸机通道应具备异常开门报警、翻越报警、尾随报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等报警功能，闸机通道应支持防尾随功能。 7、 设备支持延时关门功能，设备支持在人员或物体离开通道后，延迟一定时间再关门，延时时长0～5s可设置。闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持断电自动开门功能。 8、 闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 9、 ★设备应具备开闸通行模式配置功能，支持配置五种工作模式；通道进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式。设备支持记忆模式，可实现连续快速通行：当一次输入多个开闸信号或多个认证授权命令时，设备应能记忆开闸次数，并且设备可记忆的开闸无次数限制。 10、 ★设备支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作。设备支持自定义关门位置，当人员通过指定位置的红外后立即执行关门动作，提高任意通行效率。设备支持感应开门功能，当触发指定区域的红外对射时，设备支持感应自动开门；设备支持两种触发条件的配置：指定区域的上方与下方红外同时触发；指定区域的上方与下方任意红外触发。 11、 闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁止；当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态。 12、 ★设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能。门翼灯和通行指示灯支持红、绿、蓝、白四种颜色，可以通过手机web/PCweb登录设备后对门翼灯和通行指示灯的颜色进行修改。 13、 设备支持二次开启功能，支持以下两种二次开启模式：报警区域刷卡开门；报警区域刷卡不开门，退出重新刷卡开门。 14、 设备支持本地，平台和上位机人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零；支持进出两个方向通过人数的独立检测，针对进方向和出方向通过的每一个人，都可以分别进行信号输出。 15、 设备支持远程开门功能,支持一键常开接口,可通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，支持通过遥控器实现远程开门、关门、常开、解除常开、消防常开等功能。 16、 ★设备应具备防夹保护功能，设备同时支持电流防夹（机械防夹）和红外防夹，而且支持宽松模式和警戒模式两种防夹机制设置。闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 17、 ★支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行；同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板。 18、 闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于55dB(A)，持续噪声声压不大于45dB(A)。 19、 以上加★部分参数内容，需提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件。 | 28 | 台 |  |
| 3 | 人员通道（左边道） | 1、 ★闸机通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材；设备支持室外环境使用，采用一体化机芯，直流无刷伺服电机，磁电编码器及行星减速箱，设备采用不少于14对红外对射。门翼支持选用不锈钢或亚克力或钢化玻璃材质；通道宽度满足550mm-1400mm可选；钢化玻璃门翼上方离地高度支持。1.2m/1.4m/1.6m/1.8m四种规格可选。 2、 闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用304不锈钢，机箱长度不小于1500mm，机箱最窄处不超过133mm，机箱高度不低于1000mm。 3、 闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，防拆接口2个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口3个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个。 4、 ★闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求；设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求。 5、 ★设备应采用嵌入式linux系统。主机应具有大容量存储能力，应最多支持30万卡片管理和30万事件记录存储。支持IP冲突检测、支持Wi-Fi，AP模式、支持4个管理中心同时接收实时上传的事件记录。 6、 闸机通道应具备异常开门报警、翻越报警、尾随报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等报警功能，闸机通道应支持防尾随功能。 7、 设备支持延时关门功能，设备支持在人员或物体离开通道后，延迟一定时间再关门，延时时长0～5s可设置。闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持断电自动开门功能。 8、 闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 9、 ★设备应具备开闸通行模式配置功能，支持配置五种工作模式；通道进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式。设备支持记忆模式，可实现连续快速通行：当一次输入多个开闸信号或多个认证授权命令时，设备应能记忆开闸次数，并且设备可记忆的开闸无次数限制。 10、 ★设备支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作。设备支持自定义关门位置，当人员通过指定位置的红外后立即执行关门动作，提高任意通行效率。设备支持感应开门功能，当触发指定区域的红外对射时，设备支持感应自动开门；设备支持两种触发条件的配置：指定区域的上方与下方红外同时触发；指定区域的上方与下方任意红外触发。 11、 闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁止；当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态。 12、 ★设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能。门翼灯和通行指示灯支持红、绿、蓝、白四种颜色，可以通过手机web/PCweb登录设备后对门翼灯和通行指示灯的颜色进行修改。 13、 设备支持二次开启功能，支持以下两种二次开启模式：报警区域刷卡开门；报警区域刷卡不开门，退出重新刷卡开门。 14、 设备支持本地，平台和上位机人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零；支持进出两个方向通过人数的独立检测，针对进方向和出方向通过的每一个人，都可以分别进行信号输出。 15、 设备支持远程开门功能,支持一键常开接口,可通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，支持通过遥控器实现远程开门、关门、常开、解除常开、消防常开等功能。 16、 ★设备应具备防夹保护功能，设备同时支持电流防夹（机械防夹）和红外防夹，而且支持宽松模式和警戒模式两种防夹机制设置。闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 17、 ★支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行；同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板。 18、 闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于55dB(A)，持续噪声声压不大于45dB(A)。 19、 以上加★部分参数内容，需提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件。 | 14 | 台 |  |
| 4 | 人脸识别组件 | 宿管专用明眸 1、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头；采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔记录存储； 3、认证方式：支持人脸比对；支持通过RS485或wiegand外接读卡器，实现刷卡；支持通过USB口外接身份证阅读器，实现人证比对； 4、★设备具有以下硬件接口及相应数量：（1）LAN*1（2）RS485*1（2）韦根*1（4）USB*1（5）喇叭扬声器（6）I/O输出：电锁×1、报警输出×1（7）I/O输入：门磁×1、开门按钮×1、报警输入×2。其中，USB接口支持外接身份证阅读器，韦根/485接口支持外接读卡器，网口支持通过网络方式传输比对结果及图片，开关量接口可根据比对结果联动门禁等其他设备；（公安部检验报告证明）； 5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、★设备支持远程视频预览，具有视频监控功能，并支持与中心远程视频对讲。（公安部检验报告证明） 8、使用环境：室内； 9、安装方式：通道安装 | 84 | 台 |  |
| 5 | 读卡器组件 | 可识别Mifare卡和CPU卡序列号 | 84 | 台 |  |
| 6 | 55寸信息发布屏 | 宿管信息发布屏 业务功能： 1、支持归寝情况展示，展示数据有总人数、在寝人数、外出人数； 2、支持签到情况展示，展示数据为关联该信息发布屏宿舍楼栋的总人数； 3、支持近7日归寝/签到人数统计； 4、支持实时进出记录展示，包括陌生人和学生； 5、支持展示关联考勤点视频画面。 6、支持通过EDU平台配置后，人脸识别联动语音播报。 基础规格： 1、显示参数： 55寸，3840 × 2160@60Hz，450cd/m2 2、系统参数： Android 8.1，Cortex-A17， 4核，主频1.6 GHz，内存2G，16G EMMC 3、接口参数： LAN × 1，Wi-Fi × 1，USB 2.0 × 2，TF Card × 1，BT 4.0 × 1，AUDIO IN × 1，HDMI × 2，VGA × 1，AUDIO OUT × 1，speaker (8 Ω 2 W) × 2 4、安装类型： 壁挂（支持横竖挂） 5、装箱清单： 信息发布屏 × 1，电源线 × 1，遥控器 × 1，壁挂板 ×1，膨胀螺栓包 × 1，壁挂螺钉 × 4，电池 × 2，干燥剂 × 1，说明书 × 1 | 14 | 台 |  |
| （二） | 门禁管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码等方式，可外接身份证、社保卡功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持2万人脸库、5万张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeA类型USB接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）； 通信方式：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）/桌面摆放/闸机安装/地面支架； 电源输入： DC12V/2A ★产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。（提供相关证明材料并加盖制造厂商公章） | 14 | 台 |  |
| 2 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg； | 14 | 只 |  |
| 3 | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 14 | 台 |  |
| 4 | 磁力锁支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：0.77kg L型支架尺寸：长238*宽47*厚30(mm) Z型支架尺寸：长185*宽51*厚50(mm) | 14 | 台 |  |
| 5 | IC卡 | 卡片类型：IC卡(国产芯片) 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K byte 工作频率：13.56MHz 卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm 主体材质：PVC | 200 | 张 |  |
| （三） | 中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 生物信息采集仪（人脸+发卡） | 人脸自助采集终端 行业功能： 1、支持在线采集和离线采集两种采集方案； 2、支持有人员模式采集（默认）和无人员模式采集（需配置）两种采集模式； 3、支持刷身份证、刷IC卡和手动输入学工号三种采集方式； 4、支持开启/关闭隐私声明功能； 5、支持通过刷身份证、刷IC卡或手动输入学工号，触发隐私声明协议窗口弹出； 6、支持通过导出/导入（txt格式），自定义配置隐私协议内容； 7、支持配置隐私声明协议窗口的显示时长； 8、支持采集后手动二次确认/重新采集，点击确认后数据再上传平台； 9、采集成功后显示：抓拍图片+姓名+学工号； 10、支持采集人脸图片大小自定义配置（小于设定阈值则报错“采集失败”）； 11、支持接入EDU平台/校园人脸库平台，实现人脸自助采集（edu的1.5.100以上版本已支持选择人脸采集特性模块，销售项名称：人脸采集）； 基础规格： 1、操作系统：Android 7.1.2； 2、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏，单屏，200万像素双目宽动态摄像头，面部识别距离0.3m-1.5m，支持照片视频防假； 3、通讯方式：有线网络、WiFi，支持通过HDMI接口外接显示屏，显示比对结果； 4、设备接口：LAN*1、RS485*1、RS232*1、USB*2、HDMI*1； 5、工作电压：DC12V/3A (标配电源适配器）； 6、使用环境：室内； 7、安装方式：桌面安装； 8、产品尺寸：270mm*185mm*291mm； 9、工作温度：-10~50℃。 | 1 | 台 |  |
| （四） | 管线部分 |  |  |  |  |
| 1 | 速通门电源线 | RVV3*1.5 | 150 |  | 外接电源线强电专业负责 |
| 2 | 信息屏电源线 | ZR-BV-2.5mm² | / |  | 强电单位预留 |
| 3 | 信号线 | RVV2*1.0 | 420 |  |  |
| 4 | 信号线 | RVV4*1.0 | 100 |  |  |
| 5 | 管材 | JDG20 | 220 |  |  |
| 6 | 辅材 | 86盒、螺丝等辅材 | 14 |  |  |

- 三、安防报警系统

| 序号 | 名称 | 招标技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 设备 |  |  |  |  |
| 1 | 室内一键报警盒 | 采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠 支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟 支持视频采集功能，内置200W高清彩色摄像头，实现全天候24小时实时监控 支持H.264、 H.264SVC和H.265视频编码格式，支持G.711U和G.726音频压缩标准，支持宽动态、强光抑制，场景适应性好； 支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲； 支持多种网络通信协议：TCP/IP、SNMP、RTSP、GB28181(2016)、ONVIF，满足公网传输； 支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风； 硬件接口 音频接口：支持1路3.5mm音频插口用于外接音频输入支持1路3.5mm音频插口用于外接音频输出； SD卡：标准Micro SD卡插槽，支持 Micro SD/SDHC/SDXC卡（支持256G）； 警灯输出：1路外接，可独立控制； 报警输出：2路IO输出； 警号输出：1路外接，可独立控制； 电话线接口：1路； 网络接口：2个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 报警输入：2路IO输入； 视频参数 日夜转换模式：ICR红外滤片式自动切换 镜头视场角：水平视场角:128°； 帧率：帧率25fps； 音频参数 音频输出：内置1路3W扬声器； 支持1路3.5mm音频插口用于外接音频输出； 音频压缩标准：G.711;G.726 音频输入：内置1路高灵敏度全指向麦克风，拾音距离5米； 支持1路3.5mm音频插口用于外接音频输入； 音频质量：智能噪声抑制;回声消除 电气性能 功耗：≤24w 电源：DC12V 常规参数 IP等级：IP54 重量：1.4kg 安装方式：壁挂或螺钉固定于86盒 工作温度：’-40℃-70℃ 工作湿度：10％-90％ 尺寸(宽x高x深)：218(H)*128（W）*58（D） | 14 | 台 |  |
| 2 | 可视紧急报警管理主机 | 10.1寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。 支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大256G Micro SD卡存储； 支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出； 支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出； 话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。 当管理前端紧急报警设备数量超过128路，或者需多中心分级管理，加配sip服务对讲管理软件 | 1 | 台 | 暂放3#公寓宿管室。 |
| （二） | 管线部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | RVV2*1.0 | 260 | 米 |  |
| 2 | 管材 | JDG20 | 140 | 米 |  |

- 四、智慧消防系统

| 序号 | 名称 | 招标技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 独立式光电感烟火灾探测报警器(LoRa)烟感 | 1. 产品认证：CCCF强制认证 2. 通讯方式：LoRa通讯 3. 工作原理：光电式、热敏元件感温；工作电压：DC3.0V（锂电池）；工作电流：静态电流≤13μA，报警电流≤50mA 4. 感温报警：定温57℃，差温约8℃/min 5. ★二级报警功能：在平台软件上可以展示二级报警，一级：感烟报警、感温报警；二级：感温报警或烟感报警（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 6. ★信号强度查询：通过RF通讯的设备，支持当烟感和物联网消防报警网关互通配对后，可通过烟感探测器，长按自检按键3秒，查看烟感的无线信号强弱，指示灯绿色表示信号强适宜安装；指示灯红色表示信号弱，不适合安装。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 7. ★烟感的一致性试验响应阈值大于0.3db/m；（提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告复印件并加盖制造商公章证明）。 8. 报警音量：≥85dB@3m（A计权） 9. 报警分类：火灾报警、低压报警、故障报警、防拆报警；其他功能：自检按键、本地/远程消音 10. 使用环境：温度：-10℃～55℃，相对湿度：≤95% （无凝露） 11. ★产品具有有效期内产品责任险，产品投保金额大于4000万人民币的。（提供消防产品责任险（凭证）复印件并加盖制造商公章证明） | 1589 | 台 |  |
| 2 | 可视化烟雾探测器 | 1. "最大图像尺寸：2560 × 1440，传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS ，最小照度：彩色: 0.015 Lux @ (F2.25, AGC ON), 0 Lux with IR 2. ★镜头视场角：设备摄像头的水平视场角不小于170°，设备摄像头的垂直视场角不小于160°（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明）。 3. 日夜转换模式：ICR红外滤片式。 4. ★设备在布防时间内具备检测消防灭火器丢失、疏散通道占用、消防物品搬移、火焰、人员离岗功能，能发出报警提示音，并将报警信号发送至管理平台，联动报警输出、录像、发邮件和抓图（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明）。 5. 宽动态范围：120 dB，图像增强：背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪 ，图像设置：亮度, 对比度, 饱和度等。 6. H.265编码类型：Main Profile，视频压缩码率：32 Kbps ~ 8 Mbps，视频压缩标准：H.265，H.264，帧率：50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)。 7. 最远补光距离：15 m； 8. 通用功能：心跳, 镜像, 密码保护, 水印技术, IP 地址过滤 ；智能报警：火点识别、室内通道占用、在离岗检测、入侵侦测、越界侦测；高温报警：支持；温度报警阈值：可配置范围：54 ℃ ~ 70 ℃；支持防拆报警、本地消音、污染报警、欠压报警、自检、远程消音。 9. 报警接口：1路报警输入、1路报警输出；通讯接口：1个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口，支持PoE供电。 10. 工作原理：光电式；供电电压：主电电压：AC 220 V 转 12 V；PoE: 802.3af, Class 2，备电电压：DC 3 V；静态电流：烟感：＜9 μA，相机：＜350 mA ；报警电流：烟感：＜40 mA 。 11. 报警音量：≥85 dB@3 m（A计权）；本地报警方式：声、光报警。 | 14 | 台 |  |
| 3 | 可视化烟雾探测器电源 | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm 输入电压：AC170V~240V | 6 | 台 |  |
| 4 | 热成像火灾探测器 | 1、 热成像：分辨率160×120；焦距：3mm，视场角：50°×37.2°； 2、 可见光：分辨率分辨率2688×1520；焦距：4mm； 3、 测温精度：±8℃或者读数的±8%（取最大值） ； 4、 支持AGC4.0、DDE、3DNR； 5、 支持双光融合图像模式； 6、 支持双通道行为分析：区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能； 7、 支持联动声光报警 ； 8、 支持白热，黑热，铁红等15种伪彩模式 9、 400万星光级1/2.7英寸高性能CMOS；最高分辨率可达2688×1520@ 25 fps, 10、 ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控，支持日夜两套参数独立配置 11、 支持POE供电，支持100M/1000M自适应网口 12、 支持IP66等级防水防尘 13、 支持1路报警输入/输出，1路音频输入/输出，1路RS-485 14、 支持报警时联动报警图片和报警录像 15、 支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试、支持HTTPS等安全认证，支持创建证书 16、 ★所投热成像设备具有应急管理部消防产品合格评定中心出具的技术鉴定证书。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 声光警报器（Lora） | 1. 供电：主电DC 12V 1A （已含）。备电：锂电池CR17450 2400mAh，DC 3V" 2. 工作电流：待机状态≤5μA，报警状态≤100mA。 3. 通讯方式：LoRa，双向FSK。 4. 产品需符合GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》要求，并取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告。 5. 产品需符合GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》要求，取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书。 6. 报警音量：≥85dB@3m（A计权） 7. 报警指示灯：1个，红色：报警， 黄色：故障，绿色：状态（通讯、信号、对码）；闪光频率：1Hz～2Hz，变调周期：3 s ~ 5 s。 8. 通讯性能：空旷场景1.5~2km，普通墙体3~5堵，沉重墙 1~2堵。地下室1堵。 9. 功能：信号查询、远程消警、防拆报警、欠压报警。 10. 工作温度：-10℃ ~ 55℃，工作湿度：≤95%。 | 84 | 台 |  |
| 6 | 手动火灾报警按钮（Lora） | 1. 产品需符合GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》要求，并取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告。 2. 产品需符合GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》要求，取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书。 3. 电源：锂电池2400mAh，DC 3V。 4. 电池使用寿命：5年（根据实际使用情况，电池寿命可能有所缩减）。 5. 工作电流：待机状态≤5μA 6. 工作原理：手动触发 7. 通讯方式：LoRa，双向FSK 8. 报警指示灯：1个，红色：报警， 黄色：故障，绿色：状态（通讯、信号、对码） 9. 支持钥匙复位、信号查询、防拆报警、欠压报警 10. 通讯性能：空旷场景1.5~2km ，普通墙体3~5堵， 沉重墙 1~2堵 ，地下室 1堵 11. 报警输出：1路，继电器容量（24VDC /1A） 12. 工作温度 报警状态≤60 mA，工作湿度 -10℃ ~ 55℃ | 84 | 台 |  |
| 7 | LoRa消防网关 | 1. 工作电压：DC12V，备电：2500mAH 7.2V 2. ★网关发生主电、备电、有线网络、无线网络、通讯串口异常、防拆等异常时，都可以检测并在网关屏幕上中文的方式展示故障。前端外设烟感、手报、温感发生防拆、电池欠压等异常，声光产品的主电、备电异常，燃气、烟感、温感传感器异常，前端设备的离线时，产生故障告警。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 3. 上行通讯：以太网、4G，下行通讯：LoRa，下行频率：470MHz~510MHz 4. 外设接入数量：128个；LoRa无线通讯性能：空旷场景1.5KM-2.0KM，普通墙体3~5面，承重墙1~2面，地下室1面 5. ★具有网关互联报警功能；当一个网关接收到报警时，可以将警情联动到其他的网关，并通知报警联动。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 6. 设备具有防误报功能（默认关闭），当关闭该功能时：触发单个火灾探测器，会联动声光。 当开启该功能时：需要触发两个探测器报警，才能互联报警（手动报警不受限制，触发就可以联动报警）。 7. 报警声压：75dB（A）@1m 8. 输出接口：1路RS232和RS485，2路继电器输出，1路RJ45网络接口，12V辅电输出口 9. 工作环境：工作温度：-10~55℃；工作湿度：≤95%RH（无凝露） | 168 | 台 |  |
| 8 | 消防控制室图形显示装置 | 1、 支持嵌入到柜式/琴台机柜中，也支持桌面式安装使用。 2、 支持双千兆网卡，支持网络容错、双网络 IP 设定以及双网隔离等。 3、 自主设计开发 BIOS，系统运行稳定可靠。 4、 支持1 个流控 RS-232 接口，可直接接入 RS-232 接口设备。 5、 支持1 个本地 GUI 接口，可外接显示器。 6、 支持 4 个标准 RS-485 接口，可连接火灾报警控制器、消防联动控制器等主机。 7、 ★支持普通摄像机、球机、热成像摄像机、可视化烟雾探测器、安消智能摄像机及视频储存设备(DVR、NVR、XVR)的接入，支持添加的视频通道数不少于5000路。（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 8、 标配版本内置图形显示装置软件，界面友好，功能易用。 9、 ★支持火灾自动报警系统、无线Lora火灾报警系统（可自动注册，并显示在设备列表中）的接入，无线Lora系统的烟感、温感、手报、声光接入点位数不小于10000点。 10、 ★火警、故障、启动、反馈、监管、屏蔽等记录存储支持100000条以上并均支持按时间段进行查询，关联的图片存储支持10000张以上，用户操作记录存储支持100000条以上。（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） | 14 | 台 |  |
| 9 | 智慧消防平台 | 1. 平台运营中心支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看；支持统计服务器在线率及各服务器在线详情 2. ★平台BS客户端及CS客户端应具备视频质量诊断功能，当出现取流异常、接收信号丢失、图像异常等情况发出报警提示（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章） 3. 平台BS客户端及CS客户端应支持配置定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分 4. ★平台BS客户端及移动客户端应支持查看单位制度、职责档案，主要包括安全消防责任书、消防工作计划、消防保障经费、消防工作会议、消防检查工作、消防整改监督、消防培训、消防演习、灭火疏散、应急救援、合法性文件、建筑消防信息、消防管理架构、消防安全责任制、消防安全管理制度、消防管理工作和投入、消防教育、消防培训、灭火应急预案（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章） 5. 平台BS客户端支持查询历史报警信息，主要包括人员在离岗、烟雾报警、火点报警、无证上岗、灭火器遗失、通道占用及车辆违停等信息 6. 平台BS客户端及移动客户端平台应能对设备的数据进行智能研判，并支持通过BS客户端及移动客户端查看判定为故障的设备、单个设备和区域耗电量及网络异常区域 7. ★平台BS客户端及移动客户端应支持统计每一个接入设备的历史故障次数（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章） 8. ★平台BS客户端及移动客户端监测数据主要包括液位、水压、电气线路温度、用电环境温度、燃气浓度、剩余电流、电压、烟雾浓度、无线用电设备剩余电量、信号强度、功率、烟感探测器迷宫污染程度等类型（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章） | 1 | 套 |  |
| （二） | 管线部分 |  |  |  |  |
| 1 | 网关和声光报警器用线 | RVV3*1.0 | / | 米 | 强电单位预留 |
| 2 | 可视化烟雾探测器电源线 | RVV2*1.0 | 200 | 米 |  |
| 3 | 管材 | JDG20 | 1266 | 米 |  |

- 五、电控系统

| 序号 | 名称 | 招标技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 电力检测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单相智能电能表 | ● 支持电表倾斜.外加磁场.短接.反向防窃电功能 ● 支持具有防一火一地的防窃电功能 ● 支持用电数据实时采集功能 ● 支持远程定时开关电控功能 ● 支持过压过流短路漏电保护功能 ● 支持485联网采集数据功能 ●外部输入：交流电压220V，单控功能； ●电压线路：≤0.7W和4VA（国标：≤2W和10VA）； ●电流线路：≤0.3VA (国标：≤4.0VA)； ●具有RS-485 及红外通讯； ●电能精度：1.0级； ●阀控功能：内置继电器； ●工作电压：220V； ●电压功耗：≤2W（10VA）； ●电流功耗：≤4VA； ●记度范围：999999.99； ●通讯协议：DL/T645-2007； ●设备尺寸：160mm×112mm×60mm； | 1155 | 台 | 宿舍电表 |
| 2 | 数据网关 | ●工业级高性能防雷网关； ●具有10/100M自适应以太网端口； ●电源输入：电压 DC9V、功率 2W； ●工作环境：温度：0℃～70℃、湿度：10%～90%； ●通讯方式：TCP/IP通讯； ●设备通讯：485通讯，1口输出； ●水电共用智能网关一拖15，总长＜30米； ●通信距离：TCP≥80米； ●设备尺寸：71mm×81mm×25mm； | 84 | 台 |  |
| 3 | 能耗管理系统 | 提供水电远程抄表、水电用能预警、用能统计、用能趋势等应用，及时发现用能异常，同时根据用能数据分析辅助制定节能优化策略。 1、公共区域、部门、楼层水电用能分摊比例灵活设置。 统计水电使用总量。 2、按日、月统计水电用能变化趋势统计。 3、水电能耗设置阈值、超出阈值告警。 | 1 | 套 |  |
| （二） | 管线部分 |  |  |  |  |
| 1 | 485通讯控制线 | RVVP2*1.0 | 1000 | 米 |  |
| 2 | 网关电源线 | RVV2*1.0 | 450 | 米 |  |
| 3 | 管材 | JDG20 | 1000 | 米 |  |
| 4 | 辅材 | 86底盒、强电面板、螺丝等 | 1 | 项 |  |

- 六、综合布线系统

| 序号 | 名称 | 招标技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 宿舍网布线 |  |  |  |  |
| (1) | 工作区子系统（宿舍内） |  |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | 平口面板,单孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识 材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，满足UL 94V-0 防火等级； 标准:产品符合RoHS环保要求； 提供UL认证证书；提供SGS检测报告。 | 6930 | 只 |  |
| 2 | 六类非屏蔽模块 | 6类非屏蔽模块(180°卡接 H-JACK)，白色 标准：ANSI/TIA568C.2 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 ，模块性能指标完全优于现行6类250MHZ标准； 拔插寿命：≥ 1500 次； 端接寿命：≥250次； 端子镀金厚度：≥ 50μ； 模块尾部带线缆保护套； 采用专用的带线工具一次性打断8根线缆，保证施工质量和测试效果； 提供UL认证证书。 ★为保证综合布线系统产品质量，确保六类链路质量及传输稳定，投标时需提供SGS机构出具的关于模块的ROHS原材料测试报告复印件加盖厂家公章 | 6930 | 只 |  |
| (2) | 水平子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,CM防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,并通过符合UL认证的CM防火等级认证，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 标准装轴长度:305m±1.5m； 线缆颜色:白色； 芯线规格:23AWG，无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； ★为保证综合布线系统产品质量，确保六类非屏蔽双绞线产品线径达标并且传输稳定，投标时需提供国内权威机构信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的关于六类非屏蔽双绞线线径及回波损耗检测报告，测试结果线径满足YD/T 1019-2013标准，回波损耗满足ANSI/TIA-568.2-D-2018标准 ★为保证综合布线系统产品质量及稳定性，投标时需提供六类非屏蔽双绞线2连接信道链路100米测试、4连接信道链路100米测试、6连接链路100米测试测试报告复印件并加盖厂家公章，需证书编号清晰方便查伪。 ★为保证工程质量，投标人所投综合布线产品厂商应具有较强的技术实力和项目服务能力，需具有CNAS国家认可实验室并能提供相关证书，投标时提供相关证明材料复印件并加盖公章。★为保证良好的信用评价，投标人所投综合布线产品厂商应具备较强的合同执行诚信度和执行能力，投标时提供综合布线产品制造商近五年内获得的政府机构颁发的省级守合同重信用企业证书，提供相关证明材料复印件并加盖单位公章 ★为保证综合布线系统产品质量，确保非屏蔽双绞线产品质量及稳定性，投标时需提供SGS机构出具的ROHS原材料测试报告复印件加盖厂家公章，其中生产原材料全色谱电缆母粒、撕裂绳及电工圆铜线的测试结果不超过RoHS指令2011/65/EU附录II的修正指令(EU) 2015/863的限值要求。 | 909 | 箱 |  |
| (3) | 管理间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口六类非屏蔽配线架 | 6类非屏蔽配线架,1U24口,黑色,自带后置理线架 标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类250MHz标准； | 322 | 个 |  |
| 2 | 42U机柜 | 布线机柜,42U,2柱,玻璃门, 标准:符合GB/T 19520.2-2007,IEC 297-2,兼容 ETSI 标准 规格:800毫米(宽) x 600毫米(深) x 2054毫米(高),角规框架材料厚度2.0mm,其他1.2mm. | 84 | 台 |  |
| （二） | 校园网布线 |  |  |  |  |
| (1) | 工作区子系统（宿管室） |  |  |  |  |
| 1 | 双口面板 | 平口面板,单孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识 材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，满足UL 94V-0 防火等级； 标准:产品符合RoHS环保要求； 提供UL认证证书；提供SGS检测报告。 | 16 | 只 |  |
| 2 | 六类非屏蔽模块 | 6类非屏蔽模块(180°卡接 H-JACK)，白色 标准：ANSI/TIA568C.2 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 ，模块性能指标完全优于现行6类250MHZ标准； 拔插寿命：≥ 1500 次； 端接寿命：≥250次； 端子镀金厚度：≥ 50μ； 模块尾部带线缆保护套； 采用专用的带线工具一次性打断8根线缆，保证施工质量和测试效果； 提供UL认证证书。 ★为保证综合布线系统产品质量，确保六类链路质量及传输稳定，投标时需提供SGS机构出具的关于模块的ROHS原材料测试报告复印件加盖厂家公章 | 32 | 只 |  |
| (2) | 水平子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,CM防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,并通过符合UL认证的CM防火等级认证，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 标准装轴长度:305m±1.5m； 线缆颜色:白色； 芯线规格:23AWG，无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； ★为保证综合布线系统产品质量，确保六类非屏蔽双绞线产品线径达标并且传输稳定，投标时需提供国内权威机构信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的关于六类非屏蔽双绞线线径及回波损耗检测报告，测试结果线径满足YD/T 1019-2013标准，回波损耗满足ANSI/TIA-568.2-D-2018标准 ★为保证综合布线系统产品质量及稳定性，投标时需提供六类非屏蔽双绞线2连接信道链路100米测试、4连接信道链路100米测试、6连接链路100米测试测试报告复印件并加盖厂家公章，需证书编号清晰方便查伪。 ★为保证工程质量，投标人所投综合布线产品厂商应具有较强的技术实力和项目服务能力，需具有CNAS国家认可实验室并能提供相关证书，投标时提供相关证明材料复印件并加盖公章。★为保证良好的信用评价，投标人所投综合布线产品厂商应具备较强的合同执行诚信度和执行能力，投标时提供综合布线产品制造商近五年内获得的政府机构颁发的省级守合同重信用企业证书，提供相关证明材料复印件并加盖单位公章 ★为保证综合布线系统产品质量，确保非屏蔽双绞线产品质量及稳定性，投标时需提供SGS机构出具的ROHS原材料测试报告复印件加盖厂家公章，其中生产原材料全色谱电缆母粒、撕裂绳及电工圆铜线的测试结果不超过RoHS指令2011/65/EU附录II的修正指令(EU) 2015/863的限值要求。 | 4 | 箱 |  |
| (3) | 管理间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 8口光纤盒 | 8口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器) 兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持8个适配器安装； 主要材料：冷轧板，熔纤盘为ABS工程塑料； 颜色：灰白色 | 15 | 个 |  |
| 2 | 理线架 | 理线器 带金属盖板 1U 黑色 安装于机架的前端 用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 | 15 | 个 |  |
| 3 | LC双工适配器 | LC双工光纤适配器模块 可支持单多模LC接口的端接 衰减小于0.3dB 兼容工作区面板及24口光纤配线箱 | 60 | 只 |  |
| 4 | LC多模单芯光纤尾纤，1.5米 | LC多模单芯光纤尾纤，1.5米 | 120 | 根 |  |
| 5 | LC-LC单模光纤跳线，2米 | LC-LC单模跳线,OS2,双工,2米,符合IEC60332-1的LSZH防火等级 | 15 | 根 |  |
| (4) | 垂直子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4芯单模光纤 | 室内4芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 光缆结构:GJPFJH 外皮材质:LSZH 衰减：≤0.3dB/km（1550nm），≤0.4dB/km(1310nm)； 最小弯曲半径：动态20D、静态10D。 | 1900 | 米 |  |
| 2 | 室外8芯单模光纤 | 室外8芯单模光纤 | 540 | 米 |  |
| (5) | 室外设备箱（3个） |  |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线架 | 24口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器,兼容机架式安装) 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准； 兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持24个适配器安装； 主要材料：冷轧板，熔纤盘为ABS工程塑料； 颜色：灰白色 | 4 | 个 |  |
| 2 | 8口光纤盒 | 8口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器) 兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持8个适配器安装； 主要材料：冷轧板，熔纤盘为ABS工程塑料； 颜色：灰白色 | 3 | 个 |  |
| 3 | 理线架 | 理线器 带金属盖板 1U 黑色 安装于机架的前端 用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 | 7 | 个 |  |
| 4 | LC双工适配器 | LC双工光纤适配器模块 可支持单多模LC接口的端接 衰减小于0.3dB 兼容工作区面板及24口光纤配线箱 | 60 | 只 |  |
| 5 | LC多模单芯光纤尾纤，1.5米 | LC多模单芯光纤尾纤，1.5米 | 120 | 根 |  |
| 6 | LC-LC单模光纤跳线，2米 | LC-LC单模跳线,OS2,双工,2米,符合IEC60332-1的LSZH防火等级 | 18 | 根 |  |
| (6) | 汇聚点（老澡堂二楼） |  |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线架 | 24口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器,兼容机架式安装) 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准； 兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持24个适配器安装； 主要材料：冷轧板，熔纤盘为ABS工程塑料； 颜色：灰白色 | 1 | 个 |  |
| 2 | 理线架 | 理线器 带金属盖板 1U 黑色 安装于机架的前端 用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 | 1 | 个 |  |
| 3 | LC双工适配器 | LC双工光纤适配器模块 可支持单多模LC接口的端接 衰减小于0.3dB 兼容工作区面板及24口光纤配线箱 | 12 | 只 |  |
| 4 | LC多模单芯光纤尾纤，1.5米 | LC多模单芯光纤尾纤，1.5米 | 24 | 根 |  |
| 5 | LC-LC单模光纤跳线，2米 | LC-LC单模跳线,OS2,双工,2米,符合IEC60332-1的LSZH防火等级 | 3 | 根 |  |
| （三） | 设备网布线系统 |  |  |  |  |
| (1) | 水平子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,CM防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,并通过符合UL认证的CM防火等级认证，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 标准装轴长度:305m±1.5m； 线缆颜色:白色； 芯线规格:23AWG，无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； ★为保证综合布线系统产品质量，确保六类非屏蔽双绞线产品线径达标并且传输稳定，投标时需提供国内权威机构信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的关于六类非屏蔽双绞线线径及回波损耗检测报告，测试结果线径满足YD/T 1019-2013标准，回波损耗满足ANSI/TIA-568.2-D-2018标准 ★为保证综合布线系统产品质量及稳定性，投标时需提供六类非屏蔽双绞线2连接信道链路100米测试、4连接信道链路100米测试、6连接链路100米测试测试报告复印件并加盖厂家公章，需证书编号清晰方便查伪。 ★为保证工程质量，投标人所投综合布线产品厂商应具有较强的技术实力和项目服务能力，需具有CNAS国家认可实验室并能提供相关证书，投标时提供相关证明材料复印件并加盖公章。★为保证良好的信用评价，投标人所投综合布线产品厂商应具备较强的合同执行诚信度和执行能力，投标时提供综合布线产品制造商近五年内获得的政府机构颁发的省级守合同重信用企业证书，提供相关证明材料复印件并加盖单位公章 ★为保证综合布线系统产品质量，确保非屏蔽双绞线产品质量及稳定性，投标时需提供SGS机构出具的ROHS原材料测试报告复印件加盖厂家公章，其中生产原材料全色谱电缆母粒、撕裂绳及电工圆铜线的测试结果不超过RoHS指令2011/65/EU附录II的修正指令(EU) 2015/863的限值要求。 | 100 | 箱 |  |
| 2 | 六类四对非屏蔽双绞线（空调电表采集器用线） | 6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,CM防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,并通过符合UL认证的CM防火等级认证，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 标准装轴长度:305m±1.5m； 线缆颜色:白色； 芯线规格:23AWG，无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； ★为保证综合布线系统产品质量，确保六类非屏蔽双绞线产品线径达标并且传输稳定，投标时需提供国内权威机构信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的关于六类非屏蔽双绞线线径及回波损耗检测报告，测试结果线径满足YD/T 1019-2013标准，回波损耗满足ANSI/TIA-568.2-D-2018标准 ★为保证综合布线系统产品质量及稳定性，投标时需提供六类非屏蔽双绞线2连接信道链路100米测试、4连接信道链路100米测试、6连接链路100米测试测试报告复印件并加盖厂家公章，需证书编号清晰方便查伪。 ★为保证工程质量，投标人所投综合布线产品厂商应具有较强的技术实力和项目服务能力，需具有CNAS国家认可实验室并能提供相关证书，投标时提供相关证明材料复印件并加盖公章。★为保证良好的信用评价，投标人所投综合布线产品厂商应具备较强的合同执行诚信度和执行能力，投标时提供综合布线产品制造商近五年内获得的政府机构颁发的省级守合同重信用企业证书，提供相关证明材料复印件并加盖单位公章 ★为保证综合布线系统产品质量，确保非屏蔽双绞线产品质量及稳定性，投标时需提供SGS机构出具的ROHS原材料测试报告复印件加盖厂家公章，其中生产原材料全色谱电缆母粒、撕裂绳及电工圆铜线的测试结果不超过RoHS指令2011/65/EU附录II的修正指令(EU) 2015/863的限值要求。 | 12 | 箱 |  |
| (2) | 管理间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口六类非屏蔽配线架 | 6类非屏蔽配线架,1U24口,黑色,自带后置理线架 标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类250MHz标准； | 42 | 个 |  |
| 2 | 网络跳线 | 6类非屏蔽跳线,2米,灰色,CM护套； 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 线缆结构:4对8芯双绞线,每芯均为7*0.2多芯软线结构,跳线100%原装出厂测试,跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性。 提供UL认证证书。 | 757 | 根 |  |
| 3 | 理线架 | 理线器 带金属盖板 1U 黑色 安装于机架的前端 用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 | 57 | 个 |  |
| 4 | 8口光纤盒 | 8口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器) 兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持8个适配器安装； 主要材料：冷轧板，熔纤盘为ABS工程塑料； 颜色：灰白色 | 15 | 个 |  |
| 5 | LC双工适配器 | LC双工光纤适配器模块 可支持单多模LC接口的端接 衰减小于0.3dB 兼容工作区面板及24口光纤配线箱 | 60 | 只 |  |
| 6 | LC多模单芯光纤尾纤，1.5米 | LC多模单芯光纤尾纤，1.5米 | 120 | 根 |  |
| 7 | LC-LC单模光纤跳线，2米 | LC-LC单模跳线,OS2,双工,2米,符合IEC60332-1的LSZH防火等级 | 32 | 根 |  |
| (3) | 垂直子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室外8芯单模光缆 | 室外8芯单模光纤 | 2390 | 米 |  |
| 2 | 室外4芯单模光纤 | 室外铠装4芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 光缆结构:GYTS 护套类型:PE护套 衰减：≤0.3dB/km（1550nm），≤0.4dB/km(1310nm)； 最小弯曲半径：动态20D、静态10D。 | 4700 | 米 |  |
| (4) | 室外设备箱（3个） |  |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线架 | 24口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器,兼容机架式安装) 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准； 兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持24个适配器安装； 主要材料：冷轧板，熔纤盘为ABS工程塑料； 颜色：灰白色 | 6 | 个 |  |
| 2 | 8口光纤盒 | 8口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器) 兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持8个适配器安装； 主要材料：冷轧板，熔纤盘为ABS工程塑料； 颜色：灰白色 | 3 | 个 |  |
| 3 | 理线架 | 理线器 带金属盖板 1U 黑色 安装于机架的前端 用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 | 9 | 个 |  |
| 4 | LC双工适配器 | LC双工光纤适配器模块 可支持单多模LC接口的端接 衰减小于0.3dB 兼容工作区面板及24口光纤配线箱 | 84 | 只 |  |
| 5 | LC多模单芯光纤尾纤，1.5米 | LC多模单芯光纤尾纤，1.5米 | 168 | 根 |  |
| 6 | LC-LC单模光纤跳线，2米 | LC-LC单模跳线,OS2,双工,2米,符合IEC60332-1的LSZH防火等级 | 38 | 根 |  |
| 7 | 网络跳线 | 6类非屏蔽跳线,2米,灰色,CM护套； 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 线缆结构:4对8芯双绞线,每芯均为7*0.2多芯软线结构,跳线100%原装出厂测试,跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性。 提供UL认证证书。 | 56 | 根 |  |
| (5) | 汇聚点（老澡堂二楼） |  |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线架 | 24口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器,兼容机架式安装) 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准； 兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持24个适配器安装； 主要材料：冷轧板，熔纤盘为ABS工程塑料； 颜色：灰白色 | 1 | 个 |  |
| 2 | 理线架 | 理线器 带金属盖板 1U 黑色 安装于机架的前端 用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 | 1 | 个 |  |
| 3 | LC双工适配器 | LC双工光纤适配器模块 可支持单多模LC接口的端接 衰减小于0.3dB 兼容工作区面板及24口光纤配线箱 | 12 | 只 |  |
| 4 | LC多模单芯光纤尾纤，1.5米 | LC多模单芯光纤尾纤，1.5米 | 24 | 根 |  |
| 5 | LC-LC单模光纤跳线，2米 | LC-LC单模跳线,OS2,双工,2米,符合IEC60332-1的LSZH防火等级 | 3 | 根 |  |
| （四） | 管线 |  |  |  |  |
| 1 | 管材 | PVC25 | 27300 | 米 |  |
| 2 | 管材 | JDG20 | 560 | 米 |  |

- 七、计算机网络设备

| 序号 | 名称 | 招标技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 校园网 |  |  |  |  |
| 1 | 8口接入交换机 | 8口千兆二层非网管型交换机 机架式 • 提供8个10/100/1000M自适应RJ45电口 1个千兆SFP光口 • 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x • 全千兆网络设计 • 线速转发、无阻塞设计 • 存储转发交换方式 • 超过10万小时的平均无故障时间 • -10~45℃宽温工作范围 • 坚固式高强度金属外壳 • 无风扇设计 可靠性高 | 15 | 台 |  |
| 2 | 24口交换机（利旧） | 利旧现有12光12电交换机 | 3 | 台 |  |
| 3 | 千兆单模光模块 | 千兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 10km 0～70℃ SFP 发射光功率:-9～-3dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 18 | 对 |  |
| 4 | 汇聚交换机 | 24口千兆全网管二层交换机，机架式，24个千兆/百兆光口，8个复用的千兆电口,4个万兆SFP+光口，可配置双电源，支持通过console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps,包转发率：108Mpps/126Mpps,1U高度，支持220v交流，满负荷功耗48瓦；支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 1 | 台 |  |
| （二） | 设备网 |  |  |  |  |
| A | 1-3#宿舍三楼弱电间 |  |  |  | 现有11台普通24口交换机（2台4光，9台2光），7台普通8口交换机（无光）。 |
| 1 | 48口接入交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网电口，4个1000Base-X以太网光口 交换容量：336 Gbps 包转发率：78 Mpps 支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN 支持ARP限速 支持 IPv4/IPv6 静态路由 支持STP/RSTP/MSTP 支持链路聚合 支持双向ACL 支持Console口 支持SNMP V1/V2/V3 支持SSH、Telnet 工作温度：0 ℃～45 ℃ 尺寸（宽×高×深）：440 mm × 43.6 mm × 260 mm，标准机架高度：1U | 3 | 台 | 1#-3#宿舍(东)各1台 |
| 2 | 24口接入交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网电口，4个1000Base-X以太网光口 交换容量：336 Gbps 包转发率：42 Mpps 支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN 支持ARP限速 支持 IPv4/IPv6 静态路由 支持STP/RSTP/MSTP 支持链路聚合 支持双向ACL 支持Console口 支持SNMP V1/V2/V3 支持SSH、Telnet 工作温度：0 ℃～45 ℃ 尺寸（宽×高×深）：440 mm × 43.6 mm × 160 mm，标准机架高度：1U | 3 | 台 |  |
| 3 | 24口接入交换机（利旧） | 利旧现有24口交换机（2光24电） | 9 | 台 | 1#-3#宿舍(西)各3台 |
| B | 4-7#宿舍三楼弱电间 |  |  |  | 现有8台24口POE交换机（2光24电），4台24口交换机（12光12电） |
| 1 | 48口POE接入交换机 | 提供48个千兆PoE电口、2个千兆电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 PoE标准：支持IEEE 802.3af，IEEE 802.3at供电标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：470 W | 8 | 台 |  |
| 2 | 24口POE接入交换机（利旧） | 利旧现有24口POE交换机（2光24电） | 8 | 台 |  |
| C | 3#公寓一楼宿管室 |  |  |  | 现有1台24口交换机（12光12电） |
| 1 | 接入交换机（利旧） | 利旧现有12光12电交换机 | 1 | 台 |  |
| D | 室外设备箱 |  |  |  |  |
| 1 | 24口万兆汇聚交换机 | 1、 可用千兆光接口数量≥24，可用千兆电接口数量（非复用）≥8，可用万兆光接口数量≥4；支持模块化电源数量≥2（本次配置电源数量=1） 2、 支持独立的console管理串口 3、 交换容量≥598 Gbps/5.98 Tbps；转发性能≥171 Mpps 4、 ★支持802.3ad规定的链路聚合功能 5、 ★支持MAC地址绑定功能。支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK 6、 支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6 7、 支持G.8032以太网环网协议ERPS 8、 支持本地堆叠和远程堆叠 9、 ★支持IGMP Snooping。支持基于源MAC地址、源IP地址、源端口、目的端口、指定协议的ACL 10、 ★支持端口镜像。可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 11、 标★项需提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章 | 3 | 台 |  |
| 2 | 24口接入交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网电口，4个1000Base-X以太网光口 交换容量：336 Gbps 包转发率：42 Mpps 支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN 支持ARP限速 支持 IPv4/IPv6 静态路由 支持STP/RSTP/MSTP 支持链路聚合 支持双向ACL 支持Console口 支持SNMP V1/V2/V3 支持SSH、Telnet 工作温度：0 ℃～45 ℃ 尺寸（宽×高×深）：440 mm × 43.6 mm × 160 mm，标准机架高度：1U | 2 | 台 |  |
| 3 | 48口接入交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网电口，4个1000Base-X以太网光口 交换容量：336 Gbps 包转发率：78 Mpps 支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN 支持ARP限速 支持 IPv4/IPv6 静态路由 支持STP/RSTP/MSTP 支持链路聚合 支持双向ACL 支持Console口 支持SNMP V1/V2/V3 支持SSH、Telnet 工作温度：0 ℃～45 ℃ 尺寸（宽×高×深）：440 mm × 43.6 mm × 260 mm，标准机架高度：1U | 1 | 台 |  |
| E | 生活区汇聚间 |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 1、 业务板槽位数≥6、主控引擎模块槽位数≥2，电源模块槽位数≥2，整机高度≤13U 2、 本次配置双电源、双主控、48个千兆电口、24千兆光口、16个万兆光口 3、 ★支持独立的console管理串口，≥1个带外管理口 4、 交换容量：76.8Tbps/336Tbps；转发性能：8640Mpps/57600Mpps 5、 ★支持802.3ad规定的链路聚合功能；支持MAC地址绑定功能 6、 ★支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK；支持基于源MAC地址、源IP、源端口、指定协议的ACL 7、 支持静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFv1/v2，OSPFv3 8、 支持主备电源、系统处理器切换并且不影响通信 9、 支持端口镜像 10、 ★可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接；支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作 11、 支持限制TELNET访问的数量 12、 提供至少2年原厂维保服务，标星项需提供权威第三方测试报告 | 1 | 台 |  |
| 2 | 千兆单模光模块 | 千兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 10km 0～70℃ SFP 发射光功率:-9～-3dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 35 | 对 |  |
| 3 | 万兆单模光模块 | 万兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/10G RX1310nm/10G LC 10km 0～70℃ SFP 发射光功率:-8.2～0.5dBm 接收灵敏度（低值）:-14dBm | 3 | 对 |  |

- 八、管网工程

| 序号 | 名称 | 招标技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 室外部分 |  |  |  |  |
| 1 | 主管 | SC100 | 3000 | 米 |  |
| 2 | 进户管 | SC80 | 375 | 米 |  |
| 3 | 支管 | PE50 | 900 | 米 |  |
| 4 | 手孔井/干井 | 600×600×800mm | 53 | 个 |  |
| 5 | 主井 | 800×800×1000mm | 3 | 个 |  |
| 6 | 土方开挖及回填 | 土方开挖及回填 | 550 | 立方 |  |
| （二） | 室内部分 |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 镀锌桥架，200*100*1.5*1.0 | 3420 | 米 |  |
| 2 | 桥架 | 镀锌桥架，300*100*1.5*1.0 | 520 | 米 |  |

- 九、机房工程

| 序号 | 名称 | 招标技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 装修装饰系统 |  |  |  |  |
| A | 地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 地面找平处理 | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.规格：325#水泥、20mm厚、中砂。 | 10 | m² |  |
| 2 | 地面防尘处理 | 1.名称:防尘漆 2.规格：二遍，灰色防尘环保。 | 10 | m² |  |
| 3 | 全钢无边抗静电地板 | 1.名称：全钢无边防静电地板 2.说明： 2.1规格：600×600×35mm，地板支架250mm高。 2.2、对地电阻1.0×10^4Ω-1.0×10^9Ω 2.3、机械性能：集中载荷（挠度）:GB/T36340-2018 ,Q=2950N实测挠度要求中心点度≤1.65mm，边缘中心点≤1.9mm，对角线四分之一点≤1.5mm。 2.4、集中载荷（残余变形）：Q=2950N实测残余变形要求中心点度≤0.2mm，边缘中心点≤0.2mm，对角线四分之一点≤0.15mm。 2.5、均布载荷（挠度）：Q=12500N,实测挠度要求≤1.5mm。 2.6、极限集中载荷:GB/T36340-2018 Q≥8850N实测要求中心点≥10000N，边缘中心点≥9000N，对角线四分之一点≥10000N。 2.7、边幅公差≤±0.30mm ， 板厚公差≤±03mm，表面平面度≤0.55mm，临边垂直度≤0.24mm | 10 | m² |  |
| 4 | 不锈钢收口条 | 1.名称:不锈钢饰面板 2.规格:1.0mm厚，不锈钢包边条 | 14 | m |  |
| 5 | 镀锌角钢支架 | 1.名称:角钢支架 2.规格:∠40×40×4mm，机房四周墙面地板支撑。 | 14 | m |  |
| 6 | 入口台阶制安 | 1.名称:台阶制安 2.规格:∠40角钢+抗静电地板饰面； | 1 | 套 |  |
| B | 墙柱面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆(含腻子找平) | 1）墙缝原浆抹平 2）10 厚粉刷石膏砂浆打底抹平 3）满刮 2 厚面层耐水腻子找平 4）封底漆一道（干燥后做面涂） 5）喷涂白色亚光乳胶漆二道饰面 | 56 | m² |  |
| 2 | 发纹不锈钢踢脚线 | 1.名称:不锈钢踢脚线 2.规格:0.8mm厚，100mm高，含密度板基层。 | 14 | m |  |
| C | 顶面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 顶（梁）面防尘处理 | 1.名称:防尘漆 2.规格：二遍，灰色防尘环保。 | 10 | m² |  |
| 2 | 顶面吊筋 | 1.名称:吊筋 2.规格:Φ8mm丝杆、配套膨胀螺丝。 | 10 | m² |  |
| 3 | 顶面轻钢龙骨及其附件 | 1.名称：U50型轻钢龙骨 2.规格：U50主龙，间距≤1200mm。 | 10 | m² |  |
| 4 | 微孔铝板吊顶 | 1.名称：顶面微孔铝板 2.规格：600*600*0.8mm,防火性能：A级；质量：外观整洁，图案清晰，色泽一致，无明显擦伤和毛刺。 | 10 | m² |  |
| 5 | 吊顶边龙骨 | 1.名称：吊顶边龙骨 2.规格：25×25×3000mm，L型。 | 24 | m |  |
| D | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 1 | 甲级钢制防火门 | 1.名称:甲级钢制防火门 2.规格:950*2150mm，耐火极限不低于2h，国标，配套五金件,B级防盗锁。 | 1 | 樘 |  |
| 2 | 闭门器 | 1.名称:闭门器 2.规格:液压缓冲闭门器。 | 1 | 只 |  |
| 3 | 窗户改造 | 窗户封堵及窗户安装 | 1 | 项 |  |
| （2） | 供配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 综合配电箱 | 1、名称：综合配电箱； 2、规格：宽深高500*200*600； 3、输入空开：1×50A/1P； 4.输出空开：1×32A/1P、1×25A/1P、8×16A/1P、1×10A/1P； 5.内部核心元器件：优质。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 电力电缆 | ZR-YJV3*10mm² | 100 | m | 从一楼接线 |
| 3 | 电力电缆 | ZR-YJV3*6mm² | 20 | m |  |
| 4 | 电力电线（机柜、照明、插座） | ZR-BV-2.5mm² | 360 | m |  |
| 5 | 电力电线（空调） | ZR-BV-4mm² | 30 | m |  |
| 6 | 五孔插座 | 1.名称:墙面插座 2.规格:五孔86型插座面板;10A。 | 2 | 个 |  |
| 7 | 空调插座 | 1.名称:墙面插座 2.规格:五孔86型插座面板;16A。 | 1 | 个 |  |
| 8 | LED平板灯 | 1.名称:LED照明灯 2.型号：规格:600*600mm 4.类型:嵌入式安装；满足机房使用照度；LED光源。 | 2 | 套 |  |
| 9 | 灯具吊件制安 | 配套 | 2 | 套 |  |
| 10 | 翘板开关 | 1.名称:照明开关 2.规格:86型开关面板;10A | 1 | 只 |  |
| 11 | 金属线管 | JDG20 | 20 | 米 |  |
| 12 | 电管支架制安 | 配套 | 20 | m |  |
| 13 | 金属软管 | 1.名称：软管 2.规格：φ20； | 15 | m |  |
| 14 | 强电桥架 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格：200×100mm,镀锌金属桥架； | 5 | m |  |
| 15 | 弱电桥架 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格：200×100mm,镀锌金属桥架； | 5 | m |  |
| 16 | 金属线盒 | 1.名称：86线盒 2.规格：86型金属线盒； | 10 | 个 |  |
| 17 | 送配电装置系统 | 交流电综合调试≤1kV，系统调试。 | 1 | 项 |  |
| （3） | 防雷工程 |  |  |  |  |
| 1 | 第一级防雷器 | 1.名称：二级防雷器 2.规格：通流量为 40KA，响应时间≤25ns，380V4级防雷器。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 第二级防雷器 | 1.名称：三级防雷器 2.规格：通流量为 20KA，响应时间≤25ns，380V4级防雷器。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 安装附件 | 1.名称：空开、接线端子 2.规格：空开、连接线、铜线鼻。 | 1 | 组 |  |
| （4） | 空调系统 |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂空调 | 1.5P壁挂空调 | 1 | 台 |  |
| 2 | 安装辅材 | 现场安装用材等 | 1 | 批 |  |
| （5） | 砌墙 |  |  |  |  |
| 1 | 砌砖墙 | 墙体厚度:200mm，砌砖墙，粉刷墙面。 | 28 | 平方 |  |
| 2 | 原有墙面处理 | 现有瓷砖铲除，粉刷墙面。 | 28 | 平方 |  |
| （6） | 机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 42U机柜 | 42U，网孔门，落地机柜 承重：静态1000KG 前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.2 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架） 左右支架：冷轧板 T=2.0 横梁：冷轧板 T=1.2 层板：1个，宽470*深850*高48 mm，承重60KG L型隔条/支架：1对，长850*宽38*高38 mm，承重30KG PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：不含 辅件：40套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 净重：约140KG 尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000 mm | 3 | 台 |  |
| 2 | UPS主机 | 6KVA，高频塔式采用数字化控制技术、三电平技术和高频电源变换技术具有体积小、性能高、可靠性高等特点； 额定容量：6000VA / 5400W 输入电压范围：80～275Vac 相数：单相三线 输入频率范围：50/60±10%（自适应） 输入功率因数：>0.99（满载） 输出电压：208/220/230/240±1% 输出频率：市电模式：与电网同步；电池模式：50/60±0.2% 整机效率：最高可达95% 功率因数：0. 9（默认） 过载能力：115%-130%过载：10min；130%-150%过载：30s；150%以上过载：0.5s 电池电压：192-240V可设置 （默认16节） 输出方式（塔式）：接线排 工作温度： -5~40℃ 海拔高度：≤1000米,超过指定海拔高度时，按照国标要求降容。 告警功能：电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路 保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护 通信功能：RS232，EPO（标配），可选配USB、SNMP、干接点等 尺寸(W*D*H)：190×422×337 mm 净重：11kg | 1 | 台 |  |
| 3 | 电池组 | 1、额定电压：12V 2、额定容量：65AH（10HR） 3、设计浮充寿命：8-10年 4、外观：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。 5、结构：正、负极端子有明显标志，便于连接。 6、阻燃性能：符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 7、气密性：能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 8、大电流放电：以30I10A放电3min, 极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。 9、容益保存率：静置28天后容呈保存率≥96%。 10、密封反应效率：密封反应效率≥95% 11、防酸雾性能：对完全充电后的电池以0.2I10A 电流连续再充电4h,PH值应呈中性。 12、安全阀要求：开阀压力：10-35kPa;闭阀压力：3-30kPa。 13、耐过充电能力：完全充电后的电池以0.03C10连续充电160h, 无变形、无漏液。 14、端电压均衡性：开路：最高与最低差值应≤100mV；设计浮充：进入设计浮充状态24h后端电压差≤480mV；放电：端电压差≤600mV。 15、电池间连接电压降：△U≤l0mV。 16、防爆性能：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆。 17、封口剂性能：环境温度-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象。 18、内阻：同组蓄电池内阻偏差为实测值。 19、热失控敏感性：蓄电池温度≤60℃；每24h的电流增长率≤50%。 20、过度放电：容量恢复值≥90%。 21、低温敏感性：10h率容量≥O.9C10; 外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。 22、再充电性能：恒压充屯24h的再充电能力因素Rbr21h≥85%。 23、容量一致性：同组蓄电池容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤5%。 24、尺寸：350*166*175 mm 25、重量：19.5 KG | 16 | 块 |  |
| 4 | 电池箱 | 电池箱，含主机电池连接线，电池之间的连接线，直流开关。 | 1 | 个 |  |
| （7） | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 强电管引至机房 | JDG25 | 50 | 米 |  |
| 2 | 光纤桥架入机房 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格：200×100mm,镀锌金属桥架； | 50 | 米 |  |

- 第三章  评标办法

- 适用范围

本评标办法适用于安徽三联学院宿舍楼弱电智能化升级改造项目评标。

- 评标原则

1. 本项目评标以《中华人民共和国招标投标法》和现行相关文件的规定，以及本评标办法为主要依据，由评标委员会对各投标文件进行综合评定。评标将严格遵守公平、公正、科学、择优的原则。

2. 评标由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表组成，与投标人有利益或隶属关系的专家不能担任评委。

- 评标程序和内容

1.评标程序

本次招标的评标工作将按下列步骤分包件进行：

（1）初步评审；

（2）详细评审；

排序并推荐中标候选人。

2.初步评审

对投标文件进行符合性检查，凡投标文件中存有下列情况之一的，其投标将作为否决投标处理：

- 投标文件中未按招标文件要求加盖单位公章或法定代表人或法定代表人授权人签字或盖章的（招标文件规定的签字及盖章之处）；或签字人无法定代表人有效授权书；

- 未提供资格证明文件、资格证明文件不全、提供虚假材料或不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

- 同一投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

- 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价（当招标文件规定了最高投标限价或最高投标限价的计算方法）；

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应

- 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

- 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（a）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（b）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（c）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（d）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（e）不同投标人的投标文件相互混装；

（f）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（g）其他被评标委员会认定为投标人相互串通投标的情形；

- 投标有效期不足；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

本项目采用综合评分法，包括商务、技术、价格三部分，各部分分值分配如下：

| 序号 | 项 目 | 分 值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术 | 35 |
| 2 | 商务 | 35 |
| 3 | 价格 | 30 |
| ∑(1+2+3)=100 |  | 100 |

评分细则如下：

| 评标项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30分 |  |
| 投标报价 | 30分 | 1、评标基准价：评标价最低的为评标基准价。 2、投标报价得分计算：评标价为评标基准价的得满分30 分。其他投标人的投标报价得分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/评标价）×30。 |
| 商务部分 | 35分 |  |
| 企业实力 | 12分 | （1）投标人能提供本企业电子与智能化项目专业承包壹级资质证书的，得2分。 （2）投标人能提供本企业建筑智能化系统设计专项乙级及以上资质证书的，得2分。 （3）投标人能提供本企业安全技术防范行业壹级资质等级证书的，得2分； （4）投标人能提供本企业信息系统建设和服务能力证书良好级及以上的，得2分； （5）投标人能提供本企业信息技术服务标准符合性证书二级及以上的，得2分； （6）投标人能提供本企业国产化信息系统集成和服务能力等级证书的，得2分。 注：投标人需在投标文件中提供以上证书复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 体系建设 | 5分 | （1）投标人能提供本企业质量管理体系认证证书的，得1分； （2）投标人能提供本企业环境管理体系认证证书的，得1分； （3）投标人能提供本企业职业健康安全管理体系认证证书的，得1分； （4）投标人能提供本企业信息技术服务管理体系认证证书的，得1分； （5）投标人能提供本企业信息安全管理体系认证证书的，得1分。 注：投标人须在投标文件中提供以上证书复印或扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 业绩 | 4分 | 投标人能提供近年类似项目业绩的，每提供1份得2分，本项最高4分。 注：投标人需在投标文件中提供业绩合同复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 企业信用 | 3分 | （1）投标人能提供本企业AAA级企业信用等级证书的，得1分； （2）投标人能提供本企业AAA级重合同守信用企业的，得1分； （3）投标人能提供本企业AAA级质量服务诚信单位证书的，得1分。 注：投标人须在投标文件中提供以上证书复印或扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 获奖情况 | 8分 | 投标人在企业项目或学术研发方面获得过省级或以上科学技术奖的，提供一份获奖证书得2分，本项共计8分。 注：投标人须在投标文件中提供以上证书复印或扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 研发能力 | 3分 | 投标人能提供本企业软件能力成熟度3级或以上证书的，得3分。 注：投标人须在投标文件中提供以上证书复印或扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 技术部分 | 35分 |  |
| 技术响应 | 15分 | 投标产品完全满足项目需求一览表要求的得15分，每有一项★号条款不满足，扣1分，扣完为止。 （注：1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且该调整须经评委会审核认可。3、3、以招标文件中“项目需求一览表”中要求提供的证明材料作为评审依据，未能提供证明材料的条款视为负偏离。4、所有描述为“支持”的，均表示具备、配置、提供、实现等意思，是要满足的技术参数的要求。5、本项只作为技术评审要求，不作为废标条件。） |
| 拟投入项目团队成员情况 | 5分 | （1）投标人拟投入至本项目团队负责人具有高级工程师或信息系统项目管理师，且具有本科及以上学历的，得2分。 （2）投标人拟投入至本项目团队成员具有以下中级职称人员且具有本科及以上学历（①系统集成项目管理工程师②信息系统管理工程师③软件设计师④网络工程师），每提供一种得1分，最多得3分。 注：投标文件中须提供上述人员职称、学历、开标前任意一个月的社保（本单位缴纳）证明复印件并加盖公章。 |
| 项目信息安全 | 4分 | 本项目涉及学校大量个人身份数据，投标人如在投标文件中提供本企业涉密信息系统集成甲级资质证书的，得4分。 注：投标人须在投标文件中提供以上证书复印或扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 项目实施方案 | 5分 | 根据投标人提供的项目实施方案进行综合评价。 1-5分，不提供不得分。 |
| 项目培训方案 | 3分 | 根据投标人提供的项目培训方案进行综合评价。 1-3分，不提供不得分。 |
| 售后服务方案 | 3分 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评价。 1-3分，不提供不得分。 |

排荐中标序并推候选人：

评标委员会将按最终得分从高到低决定各投标人的排序（若出现最终得分相同时，按投标价格由低到高顺序；投标价格相同的，由评标委员会以有利于采购人为原则采取投票表决的方式决定）。

评标委员会将推荐最终得分第一名的投标人为本项目的中标候选人。

- 评标纪律

参加评标的评委在评标期间，应严格按照《招标投标法》的有关规定，不得向投标人及其他无关人员泄漏本次招标的情况。

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财务或者其他好处。

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

向采购人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散。评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当及时归还采购人。

- 第四章  投标格式

## 一、投标函

致：                        （采购人）

根据贵方发出的         项目招标公告所述之投标邀请，本签字人              （姓名和职务）经正式授权并代表投标人                    （投标人全称、地址），提交下述文件正本一份和副本    份：

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们将按招标文件的规定，履行合同规定的各项义务，承担合同规定的全部责任。

（2）我们已详细审查全部招标文件包括答疑、补遗或修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们已完全理解了上述文件中所有条款内容，明白了我们的义务和责任，并已在报价中充分考虑了履行这些义务的费用和风险。我们承诺，如果我们中标，除上述报价外，我们将不会要求贵方就合同中有关我方的责任和义务追加支付任何其他费用。

（3）本投标有效期：投标截止日后90天（日历日）。我们同意自投标截止日期起遵循本投标书的规定，并在投标有效期期满之前均对我方具有约束力。

（4）如果我方在开标后规定的投标有效期内撤销投标，贵方可以不退还我方的投标保证金。

（5）我们同意进一步提供贵方可能要求的与投标有关的任何数据或资料。

（6）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来通讯地址为：

地址：

电话号码：

授权代表签字：		公章：

日期：              年       月       日

- 二、法定代表人授权委托书

本授权书声明：                                    （投标人全称）在下面签字的
                      （法人代表姓名、职务）代表本公司授权                      
（投标人全称）的在下面签字的                      （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义处理一切与         项目有关的投标及合同谈判等事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签字（或印章）：

代理人（授权代表）签字（或印章）：

单位全称（公章）：

地址：

法定代表人身份证复印件（正反面）

代理人身份证复印件（正反面）

注：投标文件由法定代表人签署的，无需提供此“法定代表人授权委托书”。

- 三、开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 投标价格（人民币）(含税) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 元 |  |

注：投标人应按照招标文件第三章《项目需求》的内容进行报价。投标人所报价格应充分考虑包括可能发生的所有与完成相关供货及履行合同义务有关的一切费用，并应含税。

投标人授权代表签字：

公章：

- 四、报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可对报价表格式进行微调，但必须包含上述表所列品类。

- 五、商务条款响应/偏离表

| 序号 | 名称 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/ 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

重要提示：投标人应列出对招标文件商务条款的偏离项，如：正偏离、负偏离，若投标人完全响应招标文件商务条款，则无需罗列商务条款，但须在表中注明“所有条款无偏离”。

投标人授权代表签字：

公章：

- 六、技术要求响应/偏离表

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标情况 | 响应/ 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

重要提示：投标人应列出对招标文件技术要求的偏离项，如：正偏离、负偏离，若投标人完全响应招标文件技术要求，则无需罗列技术要求条款，但须在表中注明“所有条款无偏离”。

投标人授权代表签字：

公章：

- 七、资格证明文件

格式自拟（详见招标公告资格条件要求）

- 八、招标文件要求的相关证明材料

格式自拟（详见招标文件“第三章”要求）

- 九、投标人认为有利于提高投标竞争力的其他资料

格式自拟

- 第五章 合同协议书

项目名称：

项目编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

合同条款专用部分

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，通过评标委员会的评审并经采购人确认，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同。

## 一、定义

1.甲方名称：

2.乙方名称：

3.项目编号：

4.项目名称：

## 二、合同服务范围

1.甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方提供以下服务（其内容必须与采购文件及响应文件一致，如修改，修改内容不具有法律效力，以采购文件及响应文件内容为准。）：

2.乙方的服务承诺：

## 三、合同价格

合同总金额为人民币（大写）                   元；（小写）           元。

## 付款方式

。

## 五、服务期

服务期限：                   。

服务地点：                    。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)成交通知书;

(2)本项目采购文件;

(3)投标人提交的响应文件;

(4)专用合同条款及其附件;

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、履约保证金

- 乙方在收到中标通知书后   /  个工作日内，向甲方提供 /   的履约保证金。履约保证金的提交方式为   /  。

- 乙方的履约保证金将在       /     退还乙方。

## 八、其它条款

1、乙方针对本项目对乙方的全体人员负全部的安全责任，并承担由此而引起的法律纠纷以及一切费用；

2、合同模版中未尽部分由甲乙双方根据需要另行填写 。

## 九、合同生效

本合同一式四份，甲乙双方各执两份；经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

甲方：                                   乙方：

单位名称：（公章）                       单位名称：（公章）

法定代表人：                             法定代表人：

授权代表：                               授权代表：

签约日期：                               签约日期：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

开户银行及账号：                         开户银行及账号：